沅陵县农村生活污水治理专项规划

（2020-2030）

第二部分 说明书

目 录

第一章 总 则	1

第一节 规划背景	1

一、国家政策	1

二、湖南省政策	1

第二节 指导思想	2

第三节 规划原则	2

第四节 规划依据	3

一、法律法规	3

二、标准规范	3

三、相关文件和规划	4

第五节 规划期限	5

第六节 规划范围	5

第七节 规划目标	5

第二章 区域概况	6

第一节 区位及人口现状	6

第二节 自然条件	6

一、地质条件	6

二、气候条件	6

三、水文	7

第三节 社会经济概况	7

第三章 相关规划/方案解读	8

第一节 《沅陵县总体规划（2003-2020）》（2018年修改）	8

第二节  沅陵县全域21个乡镇排水与污水处理专项规划	11

第三节 沅陵县集中式饮用水水源保护区划定方案	20

一、县级以上（2个）	20

二、千吨万人	21

第四节 沅陵县主要地表水水域功能区划及控制断面情况	22

一、沅陵县主要地表水水域功能区划	22

二、主要控制断面设置及2019年水质情况	23

第五节 《沅陵县全域旅游发展总体规划》	23

一、规划期限	23

二、规划范围	23

第四章 沅陵县农村生活污水污染源分析	25

第一节 用水及排水体制	25

一、供水和用水情况	25

二、排水体制	25

三、现状污水类型	25

二、农村生活污水量估算	26

第二节 生活污水量预测	27

一、现状及规划人口	27

三、农村污水水质	29

第三节 农村污水治理现状	29

一、农户改厕情况	29

二、乡镇及村庄污水处理设施建设现状	30

三、治理模式及现状分析	35

第四节 存在问题分析	36

第五章 农村污水治理设施建设规划	37

第一节 设施出水排放标准	37

一、《湖南省农村生活污水处理设施水污染排放标准》	37

二、沅陵县农村生活污水处理设施排放标准	38

第二节 农村生活污水治理设施建设基本要求	38

第三节 治理模式规划	39

一、治理村庄分类	39

二、 治理模式	42

第四节 设施布局选址	44

第五节 污水收集系统建设	45

一、庭院污水自行收集与预处理	45

二、多户连片污水收集系统	45

三、农村人口聚居区收集系统	45

四、收集管道设计要求	46

第六节 治理模式选择	47

一、治理模式选择的原则	47

二、治理模式	48

三、治理规划总体布局	52

第七节 污泥处理处置	53

第八节 验收移交	54

一、工程移交和遗留问题解决办法	54

二、技术资料的移交	54

第六章 工程估算与资金筹措	55

第一节 规划工程建设实施安排	55

第二节 规划投资估算	57

第三节 近期规划投资估算	58

第四节 远期规划投资估算	60

第五节 资金筹措	61

第七章 设施运行维护与监督管理	63

第一节 运维管理规划	63

一、健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构	63

二、处理设施运维管理总体规划	63

三、确立农村生活污水治理设施竣工与运维移交准则	65

四、建立农村生活污水治理设施运维经费保障机制	66

第二节 环境监管规划	66

第八章 效益分析	68

第一节 环境效益	68

第二节 社会效益	68

第三节 经济效益	68

第九章 保障措施	70

第一节 组织保障	70

第二节 资金保障	70

第三节 政策保障	70

第四节 技术保障	71

第五节 建设质量保障	71

第六节 运行管理保障	72

# 前 言

随着村镇建设的发展和人口的集聚，农村生活污水治理和农村地区水环境污染问题已成为制约社会主义新农村建设的重要影响因素。党中央、国务院高度重视农村生活污水治理工作，2015年印发了《水污染防治行动计划》，2018 年先后发布《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》和《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，明确将推进农村生活污水治理工作作为重点任务。

加快农村环境综合整治。以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。2019年9月，生态环境部印发《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，明确提出“县级农村生活污水治理主管部门会同有关部门组织编制本行政区域农村生活污水治理专项规划”。

为深入贯彻落实党中央、国务院相关精神和政策要求，湖南省相继出台《湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（湘办发〔2018〕24号）《关于推进农村生活污水治理的实施意见》（湘农联〔2019〕106号）等文件，指导各市（州）梯次推进农村生活污水治理工作。为更好地指导各地编制县域农村生活污水治理专项规划，结合湖南农村生活污水治理实际，科学规划、有序推进农村生活污水治理，补齐农村生活污水治理设施建设短板，引导农村生活污水治理的理念和方法，湖南省生态环境厅特发布了《关于印发<湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见>、<湖南省农村生活污水治理技术指南（试行）>的通知》（湘环办〔2020〕40号）、（12）《湖南省农村生活污水治理村考核暂行办法》（湘环办〔2020〕41号）指导全省农村生活污水治理规划、实施和验收。

为积极响应国家、省的农村生活污水治理工作推进，沅陵县积极行动委托湖南有色金属研究院编制《沅陵县农村生活污水治理专项规划(2020-2030)》。项目于2020年4月启动，先后开展全县农村生活污水现状调查，规划思路研讨、规划初稿编制、送审稿修改，专家评审以及会后修改等工作；于2020年7月15通过了怀化市生态环境局组织的专家评审会，于2020年11月由沅陵县政府正式发布实施。

# 第一章 总 则

## 第一节 规划背景

### 一、国家政策

近些年，中共中央、国务院和相关部门先后印发了《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号）和《农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤[2018]143号）等有关农村生活污水治理政策要求，具体要求可归纳为：

加快农村环境综合整治。以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。2019年9月，生态环境部印发《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，明确提出“县级农村生活污水治理主管部门会同有关部门组织编制本行政区域农村生活污水治理专项规划”。

根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。加强生活污水源头减量和资源化利用。健全治理标准和法治保障。健全农村生活垃圾污水治理技术、施工建设、运行维护等标准规范。各地区要区分排水方式、排放去向等，分类制定农村生活污水治理排放标准。

### 二、湖南省政策

湖南省相继出台《湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（湘办发〔2018〕24号）《关于推进农村生活污水治理的实施意见》（湘农联〔2019〕106号）等文件，指导各市（州）梯次推进农村生活污水治理工作。为更好地指导各地编制县域农村生活污水治理专项规划，结合湖南农村生活污水治理实际，科学规划、有序推进农村生活污水治理，补齐农村生活污水治理设施建设短板，引导农村生活污水治理的理念和方法，湖南省生态环境厅特发布了《关于印发<湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见>、<湖南省农村生活污水治理技术指南（试行）>的通知》（湘环办〔2020〕40号）、（12）《湖南省农村生活污水治理村考核暂行办法》（湘环办〔2020〕41号）指导全省农村生活污水治理规划、实施和验收。

## 第二节 指导思想

以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的十九大提出的“乡村振兴战略”重大决策部署，按照党中央、国务院关于改善农村人居环境有关要求，梯次推进农村生活污水治理。实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村污水治理和村容村貌提升为主攻方向。结合湖南沅陵县农村特点，积极探索符合湖南沅陵县农村特点的、可复制、可推广的农村生活污水治理模式，全面提高农村人居环境质量，加快补齐农村发展短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

## 第三节 规划原则

1）科学规划，统筹安排

以区总体规划为先导，并与各类专项规划有机衔接，充分考虑城乡统筹发展布局、经济发展状况、环境功能区划、环境容量和人口分布等因素，以问题为导向，坚持“源头减量、资源利用、分类就地处理，适度集中治理与纳管处理”的治理思路，科学规划和统筹安排农村生活污水治理工作。

2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，在湖南省沅陵县城乡发展现状基础上，充分考虑全区各地水环境治理的需求，并结合地区经济发展水平差异，合理确定治理目标。通过“一次规划、梯次推进”方式全面推进全区农村生活污水治理。

3）因地制宜，分类治理

综合考虑生态环境敏感程度、受纳水体环境容量、村庄自然禀赋和人口聚居程度，科学确定治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，优先纳入城镇污水管网统一处理；居住分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用分散处理与资源化利用的治理方式；人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，采取集中治理达标排放的治理方式。

4）建管并重，长效运行

坚持建设与运维并重，建立和完善农村生活污水治理设施运维机制，确保农村生活污水治理设施稳定正常运行，最大化发挥农村生活污水治理设施功能。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理；探索建立集中供水村庄污水处理受益农户付费制度和多元化运行保障机制。

5）经济实用，易于推广

充分考虑各地经济发展水平和技术人员配备的可行性，结合当前主要治理技术及各地已建设施运行状况，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的治理途径和工艺技术。

6）政府主导，社会参与

地方政府在农村生活污水治理上承担主体责任，需加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，引进政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

## 第四节 规划依据

### 一、法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2016年7月2日修正）；

（4）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年1月8日修正）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，自2020年9月1日起施行）。

### 二、标准规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）；

（3）《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；

（4）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

（5）《城市给水工程规范》（GB50282-2016）；

（6）《城市排水工程规范》（GB50318-2017）；

（7）《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）；

（8）《村庄整治技术标准》（GB/T50445-2019）；

（9）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019），自2019年12月1日起实施；

（10）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（11）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

（12）《含油污水处理工程技术规范》（HJ580-2010）；

（13）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

（14）《生物接触氧化法工程技术规范》（HJ2009-2011）；

（15）《生物滤池法工程技术规范》（HJ2014-2012）；

（16）《户用生活污水处理装置》（CJ/T441-2013）；

（17）《污水自然处理工程技术规范》（CJJ/T54-2017）；

（18）《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019），于2020年3月31日起施行；

（19）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）；

（20）《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村〔2014〕6号）；

### 三、相关文件和规划

（1）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（2）《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（中发〔2018〕1号）；

（3）《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号）；

（4）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）；

（5）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕143号）；

（6）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕756号）；

（7）《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕48号）；

（8）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号）；

（9）《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕826号）；

（10）《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019-2022年）》（湘政办发〔2019〕43号）；

（11）《关于印发<湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见>、<湖南省农村生活污水治理技术指南（试行）>的通知》（湘环办〔2020〕40号）；

（12）《湖南省农村生活污水治理村考核暂行办法》（湘环办〔2020〕41号）。

## 第五节 规划期限

规划基准年：2019年，规划期限为2020--2030年。其中：

近期2020--2025年；

远期2026--2030年。

## 第六节 规划范围

本次规划范围为沅陵县行政辖区内除中心城区和建制乡镇建成区范围外的涉农社区、全部自然村、乡村圩镇（小集镇）及集中居民点。

## 第七节 规划目标

1、近期目标

到2025年末，国家级/省级自然保护区（核心区及缓冲区）、风景名胜区、集中饮用水水源地（一、二级保护区）、沅江、酉水等重要区域地表水系干流两侧，农村生活污水实现100%治理；农村生活污水治理行政村覆盖率达到60%以上，农户数覆盖率达到30%以上，农村生活污水乱排乱放得到有效管控。

2、远期目标

到2030年末，县域农村生活污水治理行政村覆盖率达到80%以上，农户覆盖率达60%以上，人居环境明显改善，生态系统稳定性增强，生态空间管治、环境监管和行政执法体制机制、环境责任考核等制度取得重要突破。生态文明制度体系基本建立，生态文明水平与全面小康社会相适应。

# 第二章 区域概况

## 第一节 区位及人口现状

沅陵县位于湖南省西北部，怀化市北端，沅水中游，处武陵山东南麓与雪峰山东北尾端交汇处。地理坐标：东经110°05′31″～111°06′27″，北纬28°04′48″～29°02′26″。东与桃源、安化相连，南接溆浦、辰溪，西与古丈、泸溪、永顺毗邻，北与张家界交界，素有“湘西门户”、“南天锁钥”之称。县境南北袤106.6km，东西广90.5km2，总面积5852km2，是湖南省地域面积最大的县，占全省总面积的2.86%，2015年乡镇区划调整后，全县下辖21个乡镇（含2个便民服务中心），369个村，34个社区居委会，4696个村民小组，308个居民小组，共67万人。。

## 第二节 自然条件

### 一、地质条件

沅陵县境在古地质史上，最早受武陵、雪峰运动的影响，全境保留着大面积的元古界、震旦系以前的板岩地层；继后受印支、燕山等多次造山运动的波及相继隆起，并在长期的水流浸蚀、切割和新构造运动的作用下，形成南北高起，中间陷落的谷地地貌。

境内山峦重叠，溪河纵横，地形复杂，沅酉二水纳百川，纵贯全境。呈现两山夹一谷，朝东北、西南向开口的地貌特征。沅陵县最高点圣人山主峰，海拔1355.3m，最低点界首沅水河面，海拔45m。武陵山北部地处境内，由西北向西南集倾斜，西起凉水界，东至雷家包，逶迤长达103km，主要山脉有凉水界、盘龙山、锅锅垴、贵竹山、堡子界、雷家包等6大支脉，近百座高山。山岭多系马头形，自借母溪乡赵家山马头垴起，东至桃源县境，俗有“四十八个马头下桃源”之称。雪峰山南部延伸入境,，由东北向西南倾斜，西起九龙山，东至苦菜界，绵延102km，主要山脉有九龙山、洪山界、圣人山、王尖、苦菜界等5大支脉，百多座山峰。1000m以上的山峰有30余座。

### 二、气候条件

沅陵县属中亚热带季风湿润气候区。主要气候特点表现为：四季分明，热量充足，雨水集中，严寒期短，暑热期长，夏秋多旱。温度最高在7月，平均27.8℃，变化幅度在25.9～29.6℃之间。1月温度最低，平均4.7℃，变化幅度在2.1～6.9℃之间；沅陵县平均气温为16.6℃，年际变化幅度在15.8～17.8℃之间。极端最高气温40.3℃，出现在1972年8月27日；极端最低气温13℃，出现在1977年1月30日。

县境地处全省降雨中心安化县的西侧，年降雨量居怀化地区之首，平均为1440.9毫米，变化幅度在958.8～2047.8毫米之间。由于东西地形复杂的影响，且森林植被覆盖程度不一，因而气候差异大，垂直立体气候变化明显。县境太阳辐射量（光量）属中低纬度区，太阳高度角较大，日照较强。山区因云雾较多，地面接受太阳光能量有所减少，日照较弱。

### 三、水文

境内地表水来自外来客水和大气降水所产生的地表径流。水系以沅水为主干，呈树枝状。纳大小溪河910条，总长3888.55km。其中流域面积在3km2以上的溪河466条。属一级支流78条，二级支流219条，三级支流134条，四级支流30条，五级支流5条。流域面积在3km2以下的溪河有444条。境内年平均降水总量为90.46亿m3，地表径流总量为54.4亿m3，人平均有地表水9761m3，为湖南省人平占有水量的2.5倍。入境客水为517.6亿m3。

县内地下水量，主要取决于天然补给量。沅陵县年平均地下水资源量为8.83亿立方米，储存量8.06m3。地下水已开采量2274.47 m3。境内地下水类有：松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水、碳酸岩类岩溶水等。主要分布在县西南太常至舒溪口乡沅水河谷一带，以及乌宿、北溶、麻伊洑、麻溪铺、凉水井、官庄等区和筲箕湾、张家坪、火场、军大坪等乡镇。此外，还有井泉洞水6307处，排水量7.2亿m3。

## 第三节 社会经济概况

2019年，全县实现地区生产总值（GDP）169.81亿元，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值26.94亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值71.92亿元，同比增长8.8%；第三产业增加值70.95亿元，同比增长7.5%。按照常住人口计算，人均地区生产总值为27728元。三次产业结构由上年同期的14.2:49.3:36.5调整为15.9:42.3:41.8。

全年全县实现公共财政收入13.65亿元，同比下降0.09%；实现地方一般公共预算收入8.63亿元，同比增长6.57%，税占比达到70.09%。全年累计完成公共财政预算支出48.4亿元，同比增加7.3%。

2019年，全县完成城镇新增就业4920人，其中失业人员再就业2160人；就业困难援助对象再就业831人；“零就业”家庭动态就业援助100%。全年职业培训完成2842人，其中：贫困家庭“两后生”技能培训完成276人；创业培训完成593人。

# 第三章 相关规划/方案解读

## 第一节 《沅陵县总体规划（2003-2020）》（2018年修改）

一、规划总则主要内容

（1）规划期限

本次规划期末为2020 年，远景展望至2035 年。

（2）规划范围

南至工业园区（高速公路）；北至鸳鸯山；东至凉水井；西至沅陵镇边界线。包括沅陵镇的白羊坪村、朝瓦溪村、立新村、黔中郡村、穿衣溪村、茶垭村;沅陵镇的老鸦溪村、凤凰山村、苦藤铺村、鹿溪口村、龙溪村、岩板铺村、兰溪口村;凉水井镇的砂子坳村、欧家湾村、松山边村、刘家坝村，总面积181.4km2。

二、县域城镇体系等级结构

全县城镇发展将形成以沅陵县城为核心的四级等级结构。

第一级：县域中心—沅陵镇（即沅陵县城）

第二级：次中心—五强溪、官庄、明溪口

第三级：一般建制镇—麻溪铺、凉水井、七甲坪、筲箕湾。

第四级：乡集镇—马底驿、北溶、盘古、清浪、肖家桥、陈家滩、楠木铺、杜家坪、火场、荔溪、二酉乡、借母溪、大合坪。

三、供水工程规划

1．规划分别在城北、城南两个水厂，取水水源分别为酉水、沅水，面积分别为1.44公顷、2.13 公顷。

2．综合用水指标为350 升/日·人，至2020 年总用水量为6 万吨/日（数据来源《中华人民共和国水利行业标准值》（SL367-2006）））。

3．给水管网成“环状+枝状”布置，主干管管径为DN500～DN800，成环状布置，次干管为DN300～DN150，成枝状布置。在城北片区和城南片区供水设高位水池。主干管布置与供水主要方向一致并尽量避免设于高级路面的道路下。

4．给水干管每隔120m 设置一室外消防栓，满足城市消防的需要。

5．建立完善应急备用水源。

四、排水工程规划

1．新区采用雨污分流制，雨水就近排入自然水体；老城区采用截流式合流制。

2．新的小区建设与地埋式污水处理设施建设同时进行。

3．中心城区污水需通过沿河设置的截污干管送到污水厂处理后再排放；工业废水、医疗机构排出的水需自行处理，达标后方可排入城市排水系统。

4．规划对已建成投运的县城北岸污水处理厂进行扩建，在现有2 万吨/日的处理规模基础上再扩建2.5 万吨/日的处理规模，将县城南岸的生活污水通过过江管道接入北岸污水处理厂集中处理，到2018 年污水处理厂日处理能力分别达到5 万吨。县工业园污水处理厂设计处理能力为1.5 万吨/日，分三期建设：一期规模500 吨/日，二期规模4500 吨/日，三期规模10000 吨/日；目前一期工程正在建设，预计2016 年年内建成。（预计工业园污水处理厂到2018 年可以完成二期建设，即处理能力达0.5 万吨/日。）

5．规划期末全城污水处理率应达100％，污水处理厂总处理能力在5 万吨/日。（污水处理厂处理规模应按人口发展实际情况核算，按2020 年人口17 万计算，污水处理厂总规模应为5 万吨/日）。

6．入河排污口

入河排污口设置需符合《湖南省水功能区监督管理办法》、《湖南省入河排污口监督管理办法》的规定和要求。

7．排水主干管管径为DN500-1000。

8.水资源保护规划

（1）治理污染企业，令其污水排放达标，减少对水体污染。

（2）加强县城集中式饮用水水源保护，按照相关技术规范划定县城龙泉山水厂、城南二水厂和凉水井水厂水源地保护区范围。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区范围内新、改、扩建与供水设施无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新、改、扩排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。在饮用水水源保护区内，控制使用化肥、农药、含磷洗涤剂等。

五、环境保护规划

到2020年，生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。

科学规划、合理布局，对各种类型的用地进行环境分区，对每个分区提出相应的环境目标。

一级环境保护区主要是城南、城北功能区和太常居住区内的居住用地。

二级环境保护区主要是公共设施用地等。

三级环境保护区主要是工业用地和仓储用地。

在县城范围内分别划定大气环境、水环境、声环境功能区，各类型功能区按要求达到相应功能区标准。规划在中心城区北部以及新城区北部处修建两污水处理厂，对污水进行处理，达标后排放。对于工业废水，医院废水必须全部进行无害化处理方可排入城市排水系统。规范化的排污口，必须按照国家环保局指定的《〈环境保护图形标志〉实施细则》（国家环保局环监［1996］463 号）的规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。规划垃圾填埋的位置在城北组团北部，待容量饱和后不再扩容和新建垃圾填埋场，垃圾最终应为焚烧为主。

六、空间管制规划

1、空间管制分区

县域范围内划定三类管制分区，按照区域各分区的主体功能、发展特点以及存在的问题，实施相对应的分级管制引导措施。

一级管治（控制型）——禁止建设区

二级管治（约束型）——限制建设区

三级管治（调控型）——适宜建设区

2、分区管制措施

适宜建设区：

（1）范围：城市规划区；乡、镇规划区；中心村以上的居民点；以及县域内各主要道路两侧的规划发展区；城镇建设区周围用地。

（2）管制要求：本着“集约、节约”利用土地的原则高效利用本区域内的土地，城镇建设用地控制在不得突破120m2/人；本区内的农用土地，在批准改变用途以前，应当按原用途使用，不得提前废弃、撂荒，对于占而不用的农用土地必须依法收回。

限制建设区：

（1）范围：县域风景旅游、自然保护区中的缓冲区和建设控制地带；文物单位保护范围；生态公益林地；一般农田区。气象探测环境保护范围区。

（2）管制要求：以《环境保护法》、《风景名胜区条例》、《文物保护法》、《气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律条例为依据，梳理整合现有生态景区空间，实施有利于环境改善与景区质量提高的空间整治措施；加强对生态景观资源和气象探测环境的综合保护力度，防止对自然保护区、气象探测环境保护范围区的污染和破坏。

禁止建设区：

（1）范围：基本农田保护区；各风景旅游区、自然保护区核心区和缓冲区、历史文化保护区的核心区；军事设施保护区；高速公路两侧100 米范围内的防护林地；高压线下50 米范围；水源地一级保护区；污水处理厂300 米范围内；Ⅰ级保护林地，国家一级公益林地。

（2）管制要求：明确县域的基本农田范围，并遵照国家有关基本农田保护政策的要求，对用地进行强制性监督控制，严禁任何侵占基本农田用地的建设和活动。在各级管理机构的管辖下，对自然保护区进行管理和保护，禁止破坏生态环境和生态系统的一切行为。禁止在军事设施保护区进行影响军事管理和危害国防安全的一切建设活动。

## 第二节  沅陵县全域21个乡镇排水与污水处理专项规划

一、规划期限

近期：2022 年；远期：2030年。

二、规划目标

1）排水体制：近期（2022）按截流式合流制对原有排水系统进行改造，新建区域实行雨污分流。远期（2030）按完全分流制建设排水系统，对现状合流制排水体制进行雨污分流改造。

2）排水管网：污水收集率近期（2022）不低于80%，远期（2030）不低于90%。

3）污水排放标准：集镇污水处理厂出水执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B 标准；行政村污水处理设施执行湖南省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）的一级标准。

三、规划范围、污水处理规划、近期实施计划

| 序号 | 乡镇 | 规划范围 | 污水处理规划及近期实施计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅陵镇 | 太常片集镇及深溪口村，面积1.4km2 | 1.1污水处理厂规模 1）分散处理，共设2 座污水处理厂。 2）南部旧集镇新建1座，近期850 m3/d，远期1500 m3/d。深溪口村1座，远期建设，规模250 m3/d。 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车，将污水处理厂储泥池内污泥机械脱水至含水率低于80%后，再外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 太常集镇：北部安置小区近期规模为250m3/d，远期为600m3/d，现状污水处理设施规模为850m3/d，满足近远期发展要求，利用现状设施；南部旧集镇区新建近期规模为850m3/d。 |
| 2 | 五强溪镇 | 五强溪集镇，规划面积2.36km2； 柳林汊村，规划面积0.38 km2； | 1.1 污水处理厂规模 1、五强溪集镇区共规划2 座污水处理厂：镇北污水处理厂规划总规模为1600m3/d，近期规模为1000m3/d；镇南污水处理厂规划总规模为650 m3/d，近期规模为400m3/d；柳林汊共规划1 座污水处理厂，总规模为400m3/d，其中近期规模为200m3/d。 1.2 处理工艺规划 规划采用AAO 工艺污水处理； 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于80%后，由建设单位统一确定各个污水厂污泥的处置去向，外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 1）五强溪镇镇北污水处理厂近期设计规模1000m3/d，镇南污水处理厂近期设计规模400m3/d，近期新建污水管道13.8km。 2）柳林汊村污水处理厂近期设计规模200m3/d，新建污水管道2.96km。 |
| 3 | 官庄镇 | 官庄集镇2.55 km2； 沃溪村0.49 km2； 荔枝溪村0.14 km2； 黄壤平村0.42 km2； | 1.1 污水处理厂规模 1）官庄集镇污水处理厂规划总规模为2000m3/d，近期规模为1000m3/d ，远期规模增加1000 m3/d； 2）沃溪村污水处理站规划总规模为200 m3/d； 3）荔枝溪村污水处理站规划总规模为100 m3/d； 4）黄壤平村污水处理站规划总规模为150 m3/d。 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 结合官庄镇实际情况，官庄镇污水处理厂的污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运进行无害化处置。沃溪村、荔枝溪村及黄壤平村污水处理站的污泥采用移动式污泥脱水车，将污水处理厂储泥池内污泥机械脱水至含水率低于80%后，再外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 官庄集镇污水厂近期建设规模为1000m3/d，用地规模按远期预留，近期配套建设污水管网9.265km。入户管近期建设管道共34km。 |
| 4 | 凉水井镇 | 凉水井集镇1.1 km2 | 1.1 污水处理厂规模 1）凉水井镇1#污水处理设施规划总规模为900m3/d，近期规模为500m3/d ，远期规模增加400 m3/d； 2）凉水井镇2#污水处理设施规划总规模为500m3/d，近期规模为200m3/d ，远期规模增加300 m3/d； 3）渭溪村污水处理设施规划总规模为150 m3/d； 4）文昌阁村污水处理设施规划总规模为200m3/d； 5）张家滩村污水处理设施规划总规模为200m3/d。 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 结合凉水井镇实际情况，凉水井镇1#、2#、文昌阁村、张家滩村及渭溪村污水处理站的污泥采用移动式污泥脱水车，将污水处理厂储泥池内污泥机械脱水至含水率低于80%后，再外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 凉水井镇1#污水处理设施近期建设规模为500m3/d，2#污水处理设施近期建设规模为200m3/d，近 期 新 建 污 水 管 道6.162km，接户管17.5km。 |
| 5 | 七甲坪镇 | 七甲坪镇集镇，规划面积1.1km2； 农村规划区域蚕忙村、洞溪村、楠木村，规划面积2.3 km2； | 1.1 污水处理厂规模 1、七甲坪集镇区域共规划1 座污水处理厂，规划总规模为1100m3/d，近期规模为600m3/d；蚕忙村规划1 座污水处理厂，规划规模为400m3/d，洞溪村规划1 座污水处理厂，规划规模为250m3/d；楠木村规划1 座污水处理厂，规划规模为80m3/d。 1.2 处理工艺规划 规划4座污水处理设施均采用AAO 工艺污水处理； 1.3 污泥处理处置规划 结合七甲坪镇实际情况，各污水处理设施的污泥采用移动式污泥脱水车，将储泥池内污泥机械脱水至含水率低于80%后，再外运至垃圾填埋场进行填埋处理。 1.4 近期实施计划 1）七甲坪镇污水厂近期设计规模600m3/d，新建管网8.02km。 2）蚕忙村污水厂近期设计规模400m3/d，新建管网7.89km。 3）洞溪村污水厂近期设计规模200m3/d，新建管网3.86km。 4）楠木村污水厂近期设计规模80m3/d，新建管网3.45km。 |
| 6 | 麻溪铺镇 | 麻溪铺集镇0.37 km2 | 1.1 污水处理厂规模 麻溪铺集镇污水处理厂规划总规模为1100m3/d，近期规模为650m3/d，远期规模增加450 m3/d； 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 结合麻溪铺镇实际情况，污水处理站的污泥采用移动式污泥脱水车，将储泥池内麻污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运无害化处置。 1.4 近期实施计划 官庄集镇污水厂近期建设规模为1100m3/d，用地规模按远期预留，近期配套建设污水管网5.33km。 |
| 7 | 筲箕湾镇 | 集镇区域319国道两侧，面积0.61km2； 用坪村0.32 km2； | 1.1 污水处理厂规模 共规划建设2座污水处理设施，具体如下： 镇区共规划1 座，总规模为960m3/d，近期480m3/d，远期480 m3/d； 用坪村规划1座，总规模240 m3 /d，近期120m3/d，远期120m3/d， 1.2 处理工艺规划 规划采用“AAO （一体化设备）”工艺。 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于 80%后，就地消化处理（用于场地回填、农业用土和绿化用土等）。 1.4 近期实施计划 1）筲箕湾镇污水处理设施总规模960m3/d，近期480m3/d，近期新建污水管道4458m。 2）用坪村总规模240 m3 /d，近期120m3/d，近期新建污水管道1167m。 |
| 8 | 明溪口镇 | 集镇区域0.33km2； 黄秧坪社区0.12km2 明溪口村0.06km2； | 1.1 污水处理厂规模 共规划建设3座污水处理设施，具体如下： 明溪口集镇1 座，总规模为150m3/d，近期规模100m3/d； 黄秧坪社区1座，总规模为 200 m3/d，近期规模为150m3/d； 明溪口村1 座，总规模为 100m3/d，近期规模为80m3/d； 1.2 处理工艺规划 规划采用“A/AO+滤布滤池+紫外消毒”工艺。 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于80%后，由建设单位统一确定各个污水厂污泥的处置去向，外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 1）镇区近期实施规模100m3/d，建设污水管道2875m； 2）黄秧坪社区污水处理设施近期实施规模为 150m3/d，明溪口村污水处理设施近期实施规模80m3/d，建设污水管道1712m； 3）镇区以及农村入户管近期建设管道共 25km。 |
| 9 | 盘古乡 | 集镇区域0.2km2； 舒溪口村0.16km2； | 1.1 污水处理厂规模 1、盘古乡镇区共规划 2 座污水处理设施。污水处理设施规划总规模为 400 m3 /d， 近期250m3/d ，远期150 m3 /d。 2、舒溪口村共规划 2 座污水处理设施。污水处理设施规划总规模为 260 m3 /d， 为近期建设。 1.2 处理工艺规划 规划采用AAO 工艺污水处理； 1.3 污泥处理处置规划 结合盘古乡实际情况，本次规划建议采用移动式污泥脱水车，将乡镇污水厂储泥池内污泥脱水至含水率低于 80%，再外运至垃圾填埋场进行填埋处理。 1.4 近期实施计划 1）盘古乡集镇 镇区规划污水处理设施近期设计规模 250m3 /d，近期新建污水管道 2011m 。 2）舒溪口村农村规划污水处理设施近期设计规模 260m3 /d，近期新建污水管道 1668m。 |
| 10 | 二酉苗族乡 | 0.53km2 | 1.1 污水处理厂规模 1、规划污水采用集中处理方式，规划镇区共设置 1 座污水处理厂，规划总规模为800 m 3 /d，近期规模为 500m 3/d，远期扩建300 m3/d。 |
| 10 | 二酉苗族乡 | 0.53km2 | 续上页： 1.2 处理工艺规划 规划采用“AAO 的一体化设备+紫外消毒”工艺。 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于80%后，由建设单位统一确定各个污水厂污泥的处置去向，外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 污水处理厂近期设计规模 500m3/d，近期新建污水管道 3.21km 。 |
| 11 | 荔溪乡 | 荔溪乡集镇0.8km2； 竹园村0.3 km2； 池坪村0.33 km2； | 1.1 污水处理厂规模 1）荔溪乡集镇污水处理厂规划总规模为300m3/d，近期规模为200m3/d ，远期规模增加100 m3/d； 2）竹园村污水处理站规划总规模为200 m3/d； 3）池坪村污水处理站规划总规模为750 m3/d； 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO+深度处理（滤布滤池）”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 结合官荔溪乡集镇及竹园村、池坪村现状，荔溪乡集镇及竹园村、池坪村污水处理厂的污泥采用移动式污泥脱水车将储泥池内污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 荔溪乡集镇污水厂近期建设规模为200m3/d，用地规模按远期预留，荔溪乡三座污水处理站近期配套建设污水管网113.75km，其中入户管近期建设管道共4.6km。 |
| 12 | 马底驿乡 | 集镇怡溪西0.1566 km2；怡溪东侧0.1441km2；集镇北侧0.0655 km2； 长界村0.1091 km2； | 1.1 污水处理厂规模 1）马底驿集镇怡溪西侧污水处理厂规划总规模为150m3/d，近期规模为70m3/d，远期规模增加80 m3/d； 2）马底驿集镇怡溪东侧污水处理厂规划总规模为300 m3/d，近期规模为150m3/d，远期规模增加150 m3/d ； 3）马底驿集镇北侧污水处理厂规划总规模为50 m3/d，近期规模为20m3/d ，远期规模增加30 m3/d ； 4）长界村污水处理厂选址位于村庄下游，规划总规模80m³/d。 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 结合马底驿乡实际情况，马底驿乡怡溪西侧污水处理厂、怡溪东侧污水处理厂、集镇北侧污水处理厂以及长界村、荔枝溪村及黄壤平村污水处理站的污泥采用移动式污泥脱水车，将污水处理厂储泥池内污泥机械脱水至含水率低于80%后，再外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 马底驿乡镇区设置3个污水处理站，近期建设规模为 240m3 /d。规划镇区共建设污水管网 5.62km。 |
| 13 | 楠木铺乡 | 0.92km2 | 1.1污水处理厂规模 楠木铺乡集镇区共规划设置2 座污水处理设施。其中楠木铺关公溪东侧污水处理设施规划总规模200m3/d，近期规模150m3/d；楠木铺关公溪西侧污水处理设施远期规模为40 m3/d。 1.2 处理工艺规划 规划采用AAO 工艺污水处理； 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于80%后，再外运至垃圾填埋场进行填埋处理。 1.4 近期实施计划 污水处理设施近期设计规模150m3/d，近期新建污水管道3.252km，镇区以及农村入户管近期建设管道共15km。 |
| 14 | 杜家坪乡 | 杜家坪集镇，规划面积0.17km2 | 1.1污水处理厂规模 集镇区共规划1座污水处理设施，总规模200m3/d，近期100m3/d； 1.2 处理工艺规划 规划采用AAO 工艺污水处理； 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于80%后，再外运至垃圾填埋场进行填埋处理。 1.4 近期实施计划 污水处理设施近期设计规模100m3/d，近期新建污水管道1.17km，入户管：近期建设5.25km。 |
| 15 | 北溶乡 | 北溶乡集镇，规划面积0.42km2 | 1.1 污水处理厂规模 1、规划北溶乡镇区设1 个污水处理站，规模 300m³/d；近期150m3/d。 2、规划落坪村设置1 个污水处理站，污水规模 50m³/d，远期建设。 1.2 处理工艺规划 规划建议采用AAO 工艺污水处理； |
| 15 | 北溶乡 | 北溶乡集镇，规划面积0.42km2 | 续上页： 1.3 污泥处理处置规划 本规划中各处理厂站污泥采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于 80%后，再外运至垃圾填埋场进行填埋处理。 1.4 近期实施计划 规划北溶乡镇区设1 个污水处理站，规模 300m³/d；近期150m3/d。近期建设污水管网2.44km。污水出户管按 15-25m/每户计，初步估计北溶乡镇区近期需建设出户管（预估）11.43km。 |
| 16 | 肖家桥乡 | 肖家桥集镇，规划面积0.6 km2 | 1.1 污水处理厂规模 规划共设置 2 座污水处理设施。其中： 1、肖家桥乡 1#污水处理设施选址位于镇区西北侧，肖家桥北侧， 设施占地约400m2，选址地坪标高 108.00。 2、肖家桥乡 2#污水处理设施选址位于镇政府西北侧约 200m 位置， 设施占地约 400m2，选址地坪标高 107.00。 1.2 处理工艺规划 规划采用AAO 工艺污水处理； 1.3 污泥处理处置规划 结合肖家桥乡集镇现状， 肖家桥乡集镇采用移动式污泥脱水车，将污水处理厂储泥池内污泥机械脱水至含水率低于 80%后，再外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 污水处理厂近期建设规模 400m3/d， 用地按远期预留， 近期新建污水管道3.581km 。 |
| 17 | 大合坪乡 | 大合坪乡集镇及七甲溪村，1.55km2 | 1.1 污水处理厂规模 1）大合坪乡集镇建设污水处理厂2个，北片区处理设施近期规模240m³/d，远期400m³/d；南片区处理设施近期规模160m³/d，远期300m³/d； 2）七甲溪村处理设施规模150m³/d。 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO+深度处理（滤布滤池、消毒）”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 污泥采用移动式污泥脱水车将储泥池内污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 大合坪乡集镇建设污水处理厂2个，北片区处理设施近期规模240m³/d，南片区处理设施近期规模160m³/d，污水干管4409米，预估近期建设入户管18.75km。 |
| 18 | 火场土家族乡 | 中村（集镇村）0.19km2 | 1.1 污水处理厂规模 规划建设集镇污水处理厂2个； 将军溪北岸处理设施近期规模120m³/d，远期180m³/d； 将军溪南岸处理设施近期规模30m³/d，远期50m³/d； 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO+深度处理（滤布滤池、消毒）”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 污泥采用移动式污泥脱水车将储泥池内污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 将军溪北岸处理设施近期规模120m³/d，；将军溪南岸处理设施近期规模30m³/d，其中污水干管2370m。 |
| 19 | 清浪乡 | 清浪乡集镇及高坪村0.38km2 | 1.1 污水处理厂规模 1)清浪乡集镇建设污水处理厂2个，西片区处理设施近期规模100m³/d，远期150m³/d；东片区处理设施近期规模100m³/d，远期150m³/d； 2）高坪村处理设施规模50m³/d。 1.2 处理工艺规划 均采用“AAO+深度处理（滤布滤池、消毒）”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 污泥采用移动式污泥脱水车将储泥池内污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 清浪乡集镇建设污水处理厂2个，西片区处理设施近期规模100m³/d，东片区处理设施近期规模100m³/d，污水干管2778米，预估近期建设入户管1500m。 |
| 20 | 陈家滩乡 | 陈家滩乡镇，规划面积约0.27km2。 | 1.1 污水处理厂规模 规划镇区共设置 2 座污水处理厂。 1）陈家滩东南侧污水处理厂位于陈家滩乡东南角张家坪附近的池塘，规划总规模为 350 m3/d，近期规模为200m3/d， 远期规模为150m3/d。 2）陈家滩西南侧污水处理厂位于陈家滩乡胡家坪附近， 规划总规模 150m3/d，近期规模100m3/d，远期规模50 m3/d。 1.2 处理工艺规划 规划建议采用“A/AO+滤布滤池+紫外消毒” 工艺。 1.3 污泥处理处置规划 采用移动式污泥脱水车脱水至含水率低于 80%后，由建设单位统一确定各个污水厂污泥的处置去向，外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 污水处理厂近期建设规模 300m3/d， 近期新建污水管道 2.01km。 |
| 21 | 借母溪乡 | 集镇区1.21 km2 | 1.1 污水处理厂规模 规划建设污水处理厂3个； 集镇1座，规划总规模360m³/d，近期规模200m³/d；筒车坪村1座，规划总规模170m³/d；枫香坪村1座，规划总规模260 m³/d； 1.2 处理工艺规划 采用“AAO”工艺； 1.3 污泥处理处置规划 污泥采用移动式污泥脱水车将储泥池内污泥经机械脱水至含水率低于80%后外运进行无害化处置。 1.4 近期实施计划 乡镇区设污水处理厂1座，规划总规模360m³/d，近期规模200m³/d；共建设污水管网总长3.698km，近期建设污水管网3.698km； |

## 第三节 沅陵县集中式饮用水水源保护区划定方案

### 一、县级以上（2个）

（1）沅陵县沅水饮用水水源保护区

1、所在流域：沅江干流；

2、水源地现有水厂名称：沅陵县城南二水厂

3、取水点：城南兰溪口村鲤鱼潭（E：110°22′46″；N：28°24′36″）

4、服务城镇：沅陵县城

5、保护级别及保护区范围

| 保护区名称 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 | 陆域 |
| 沅陵县沅水饮用水水源保护区 | 一级 | 取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至山脊线，不超过沿岸两侧道路迎水侧路肩的陆域。 |
|  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的河道水域。 | 一、二级保护区水域沿岸纵深至山脊线，不超过沿岸两侧道路背水侧路肩的陆域（一级保护区除外）。 |

（2）沅陵县酉水饮用水水源保护区

1、所在流域：沅江酉水；

2、水源地现有水厂名称：沅陵县龙泉水厂

3、取水点：邓家溪入酉水口上游约300m处（E：110°21′36″；N：28°28′50″）

4、服务城镇：沅陵县城城南片区

5、保护级别及保护区范围

| 保护区名称 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 | 陆域 |
| 沅陵县酉水饮用水水源保护区 | 一级 | 取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深至山脊线，不超过沿岸两侧道路迎水侧路肩的陆域。 |
|  | 二级 | 一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的河道水域。 | 一、二级保护区水域沿岸纵深至山脊线，不超过沿岸两侧道路背水侧路肩的陆域（一级保护区除外）。 |

### 二、千吨万人

（1）七甲坪镇集中式饮用水源保护区

1、所在流域：沅江-舒公溪水库；

2、类型：湖库；

3、水源地现有水厂名称：沅陵县自来水公司七甲坪水厂；

4、取水点：舒公溪水库（E：110°55′38.79″；N：28°56′58.27″）；

5、服务城镇：七甲坪镇、蚕忙集镇；

6、保护级别及保护区范围

| 保护区名称 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 | 陆域 |
| 七甲坪镇集中式饮用水源保护区 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米，不超过周边山脊线、大坝迎水侧坝顶。 |
|  | 二级 | / | 水库汇水区域（一级保护区除外）。 |

（2）官庄镇官庄官水库饮用水水源保护区

1、所在流域：沅江-官庄水库；

2、类型：湖库；

3、水源地现有水厂名称：沅陵县自来水公司官庄水厂；

4、取水点：官庄水库（E：110°55′7.09″；N：28°31′33.59″）；

5、服务城镇：官庄集镇；

6、保护级别及保护区范围

| 保护区名称 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 | 陆域 |
| 官庄镇官庄官水库饮用水水源保护区 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米，不超过周边山脊线、大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
|  | 二级 | / | 水库汇水区域（一级保护区除外）。 |

（3）五强溪镇万洋溪饮用水水源保护区

1、所在流域：沅江-万洋溪；

2、类型：河流；

3、水源地现有水厂名称：沅陵县水电局五强溪自来水供水站；

4、取水点：牛狮坪村万洋溪（E：110°59′49.88″；N：28°49′50.02″）；

5、服务城镇：五强溪集镇；

6、保护级别及保护区范围

| 保护区名称 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 | 陆域 |
| 五强溪镇万洋溪饮用水水源保护区 | 一级 | 取水口下游拦水坝至取水口上游330米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
|  | 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级陆域除外）。 |

## 第四节 沅陵县主要地表水水域功能区划及控制断面情况

### 一、沅陵县主要地表水水域功能区划

| 序号 | 水 体 | 水 域 | 长度（km） | 功能区类型 | 乡镇 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅 江 | 石常岩（坪上）到沅江大桥 | 43.9 | 渔业用水区 | 盘古乡 沅陵镇 | III |
| 2 | 沅 江 | 沅江大桥至五强溪大坝 | 77.1 | 景观娱乐用水区 | 沅陵镇 北溶乡 肖家桥镇 陈家滩镇 清浪乡 五强溪镇 | III |
| 3 | 沅 江 | 五强溪大坝至界首 | 18.0 | 渔业用水区 | 五强溪镇 | III |
| 4 | 酉 水 | 酉水入怀化境至酉溪入酉水河口 | 32.3 | 渔业用水区 | 二酉苗族乡 | III |
| 5 | 酉 水 | 酉溪入酉水河口至县水厂取水口上游1000米 | 12.5 | 饮用水水源保护区 | 沅陵镇 | III |
| 6 | 酉 水 | 县水厂取水口上游1000m至酉水入沅江河口 | 1.4 | 饮用水水源保护区 | 沅陵镇 | II |

### 二、主要控制断面设置及2019年水质情况

| 序号 | 控制断面 | 断面属性 | 2019年1-12月水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅水-青木岭 | 省控断面； 湘西州泸溪县与怀化市沅陵县交界断面； | III类及以上 |
| 2 | 沅水-侯家淇断面 （县二水厂） | 国控断面； 沅水入沅陵县城断面； | III类及以上 |
| 3 | 沅水-河涨洲 | 省控断面； 城考控制断面； | III类及以上 |
| 4 | 沅水-五强溪 | 国控断面； 五强溪水库出口断面； | III类及以上 |
| 5 | 沅水-观音寺 | 省控断面； 怀化市沅陵县与常德市桃源县交界断面； | III类及以上 |
| 6 | 邓家溪（县水厂） | 国控断面； 县城饮用水源取水断面； | III类及以上 |

## 第五节 《沅陵县全域旅游发展总体规划》

### 一、规划期限

本规划期限为2017-2030年，共14年，其中近期：2017-2020年，中期：2021-2025年，远期：2026-2030年。

### 二、规划范围

沅陵县全域。

三、规划目标

（一）总体目标

湖南省大湘西旅游精品带上最重要的文化旅游功能区、生态旅游区和“旅游+金融”融合发展示范区，衔接张家界-湘西州-怀化沅水“黄金旅游廊道”的旅游枢纽性目的地，国际知名、国内一流的文化生态休闲旅游目的地。

（二）阶段目标

规划近期（2017-2020年）：实施“十三五”旅游产业“双双倍增工程”，全县旅游龙头产品打造完成，以观光旅游和休闲旅游为主导的产品体系建设全面启动。年均按照20%的增速，旅游接待人次在“十三五”末的2020年达到670万，旅游总收入达到35亿元人民币，两个指标分别是2016年的2倍。

规划中期（2021-2025年）：实施“十四五”旅游产业“千万百亿工程”，全县“旅游+茶叶”的融合产业体系打造基本完成，休闲度假旅游产品开始发挥综合效益。年均旅游接待人次按照10%的增长速度，“十四五”末全县旅游接待人次突破1000万；年均旅游收入增速按照25%的增长速度，旅游综合收入超过100亿。

规划远期（2026-2030年）：实施“十五五”旅游产业“四个完善工程”，在已有基础上，全县文化、休闲、度假、旅游产业体系全面完善，旅游公共服务能力全面完善、旅游品牌形象全面完善、旅游保障和治理能力全面完善，旅游业在社会经济发展中地位得到全面提高和加强。

四、空间规划

总体规划：一核、四轴、八区，构建层次分明、主次有序空间发展方向和结构体系；

一核：旅游城市极核（依托二水一山及辐射）；分三层次打造县域旅游发展“极核”；

1）扩展龙兴讲寺、剿匪纪念园、宗教文化一条街的空间范围打造城市旅游核心；

2）扩展沅酉二水的两岸滨河空间，串联凤凰山和步行街区打造城市旅游综合体；

3）上带沅江，下托酉水，打造一洲二山四镇 打造环城市游憩带；

四轴：书香文化轴（依托酉水）；民族风情轴（依托G241国道）；山水风光轴（依托沅江）；世界遗产轴（依托常吉高速）；分四种形态打造不同主题的“风景道”。

1）以“旅游城市极核+二酉山”为核，以酉水风情画廊为纽带打造沅陵书香文化轴；

2）以“旅游城市极核+借母溪国家森林公园”为核心，以省道228为纽带打造沅陵旅游民俗风情轴；

3）以“旅游城市极核+五强溪镇”为两端，以沅江为纽带 打造沅陵旅游山水风光轴；

4）以“旅游城市极核+官庄镇”为两端，以常吉高速为纽带打造沅陵旅游世界遗产轴；

八区：凤滩观光体验区、火场历史文化体验区；借母溪生态休闲区、五强溪休闲度假区；七甲坪巫傩文化体验区、官庄休闲度假区；北溶碣滩茶文化体验区、陈家滩户外运动区；分八个区域打造功能各异的旅游集聚板块。发挥地方独特优势，以“特色小镇”为载体打造沅陵旅游田园综合体。

# 第四章 沅陵县农村生活污水污染源分析

## 第一节 用水及排水体制

### 一、供水和用水情况

沅陵县农村生活用水来源分为山泉水、自来水、井水三类，以山泉水、井水为主，使用市政自来水的地区仅为城镇周边部分村组，占比较低。整体来讲，县域水资源非常丰富，但局部分布不均，绝大部分农村地区用水为山泉水，用水受季节影响有一定波动，且人均用水量明显少于城市居民用水量。县域农村安全饮水供水方式主要有以下类型：

1）集镇自来水供应。以供应集镇居民生活用水为主要目的，以溪水、山泉水、水库为主要水源，通过现有自来水厂，经过沉淀、过滤、消毒后进入自来水供水管网；

2）人畜安全饮水工程。以山泉水为主要水源，从输送管道进入蓄水池，经过滤-消毒处理后，通过管道接入农户家中，系重力供水；

3）地下水源为主的。以地下水为主要水源，通过泵站将地下水抽至蓄水池，经过滤-消毒处理后，通过管道接入居民家中，系重力供水。

据现场调查，本规划范围内农户给水已基本实现100%覆盖，农村安全饮水工程已全部建并完成验收，主要水源类型为山泉水、地下水。

### 二、排水体制

湖南省属于长江中游地区，东南部以丘陵区为主。农村房屋各有特色，主要沿河流、道路线型分布，除沅陵县周边行政村外，总体上以分散分布为主。受自然条件和房屋分布影响，湖南省农村房屋雨水大部分为自然散水排放，不进行收集。近年来，随着农村居住条件的改善、大量水冲厕所建设和使用，农村生活污水量增大，大部分独立收集出户。农村排水基本为合流制，因收集管网建设滞后，分散排水方式居多，屋前多明沟排水，屋后多自然散排；另外，农村多数分布有池塘、沟渠、自然湿地、河涌，住户污水基本散排至附近水体。

### 三、现状污水类型

（1）农村生活污水

农村生活污水包含乡镇污水和村庄生活污水；其中村庄污水指在农村居民日常生活和公益性服务场所（村委会、学校、敬老院、公共厕所）所产生的生活污水。

（2）黑水、灰水

黑水指人、家畜家禽等粪便类高浓度生活污水；灰水指黑水以外的低浓度生活污水，包括洗浴、洗涤废水和厨房废水等。

（3）组分特征

在农村生活污水中不含粪便污水的氮磷含量较低；含粪便污水的磷氮含量特别高。一般农村生活污水量都比较小，污水排放不均匀，水量变化明显，瞬时变化较大，日变化系数一般在3.0～5.0之间，在某些变化较大的情形下甚至可能达到10.0以上。由于农村居民生活规律相近，农村污水的排放一般在上午、中午、下午有一个高峰时段，夜间排水量小，甚至可能断流，即污水排放呈不连续状态。当该村镇为旅游地区时，特别是沅陵县部分民宿建筑，不仅昼夜变化系数大，而且季节性变化系数亦较大。厨房污水，多以洗碗水、涮锅水、淘米和洗菜水组成。淘米洗菜水中含有米糠菜屑等有机物，其他污水中含有大量的动植物脂肪和钠、醋酸、氯、碘等多种元素。由于生活水平的提高，农村肉类食品及油类使用增加，使生活污水的油类成分增加；部分农村改水改厕后，使用抽水马桶，产生大量生活污水，部分村庄还存在一定量的旱厕，且有农户养殖家畜家禽，产生了冲圈水，粪料还田，粪水溢流。禽畜粪尿的溶淋性很强，其中所含的N/P及BOD等溶淋性很大，因此选择处理方式时，应充分考虑其特点。

### 二、农村生活污水量估算

1、用水量及排放系数

据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）的规定，10000人以上的农村集中式供水工程居民生活用水定额为100L/（人·d），分散式供水居民生活用水定额为80L/（人·d）。

根据《农村生活污水处理工程技术标准（GB51347-2019）》有关规定，有水冲厕所和淋浴设施的取为100~180L/（人.d），有水冲厕所，无淋浴设施的取为60~120L/（人.d）。

根据《湖南省农村生活污水治理专项规划指导意见》的有关规定，结合县用水习惯、水资源状况，及户内的用水器具，沅陵县生活用水定额取为85L/（人.d）。

综合排放系数主要考虑产污系数、收集系数等，本规划结合农村用水特点，确定综合排放系数取为0.55。规划区内有中学、小学、村委会、卫生室等公共基础设施。中学在校生大部分住校，小学生均不住校；各村均设有村委会、卫生室，村干部不超过10人、各卫生所工作人员基本在2-3人左右。

表4.2-2 公共基础设施人均综合排水量指标

| 序号 | 项目 | 排水量（L/人·日） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中学，住宿，水冲厕所，按照住宿生计算 | 30 |
| 2 | 小学，不住宿，水冲厕所，按照不住宿学生计算 | 20 |
| 3 | 村委会、卫生室等设施，按照编制人员计算 | 50 |

2、污水量估算

表4.2-3 本农污规划范围污水量估算

| 序号 | 乡镇 | 在籍总户数（户） | 在籍总人口（人） | 用水定额 （L/人.d） | 综合排污系数 | 污水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅陵镇 | 14720 | 58515 | 85 | 0.55 | 2735.58 |
| 2 | 五强溪镇 | 8038 | 29339 | 85 | 0.55 | 1371.60 |
| 3 | 官庄镇 | 10674 | 37995 | 85 | 0.55 | 1776.27 |
| 4 | 凉水井镇 | 15551 | 63621 | 85 | 0.55 | 2974.28 |
| 5 | 七甲坪镇 | 11549 | 43602 | 85 | 0.55 | 2038.39 |
| 6 | 麻溪铺镇 | 3228 | 14356 | 85 | 0.55 | 671.14 |
| 7 | 筲箕湾镇 | 7800 | 33898 | 85 | 0.55 | 1584.73 |
| 8 | 明溪口镇 | 4611 | 18024 | 85 | 0.55 | 842.62 |
| 9 | 盘古乡 | 4934 | 19574 | 85 | 0.55 | 915.08 |
| 10 | 二酉苗族乡 | 9428 | 39345 | 85 | 0.55 | 1839.38 |
| 11 | 荔溪乡 | 6727 | 27299 | 85 | 0.55 | 1276.23 |
| 12 | 马底驿乡 | 5560 | 20873 | 85 | 0.55 | 975.81 |
| 13 | 楠木铺乡 | 4291 | 14062 | 85 | 0.55 | 657.40 |
| 14 | 杜家坪乡 | 1707 | 6244 | 85 | 0.55 | 291.91 |
| 15 | 北溶乡 | 4556 | 16699 | 85 | 0.55 | 780.68 |
| 16 | 肖家桥乡 | 3562 | 11293 | 85 | 0.55 | 527.95 |
| 17 | 大合坪乡 | 4755 | 17590 | 85 | 0.55 | 822.33 |
| 18 | 火场土家族乡 | 1953 | 6467 | 85 | 0.55 | 302.33 |
| 19 | 清浪乡 | 6672 | 25557 | 85 | 0.55 | 1194.79 |
| 20 | 陈家滩乡 | 2538 | 9008 | 85 | 0.55 | 421.12 |
| 21 | 借母溪乡 | 5030 | 19939 | 85 | 0.55 | 932.15 |
| 合 计 |  | 137884 | 533300 |  |  | 24931.78 |

## 第二节 生活污水量预测

### 一、现状及规划人口

本规划范围含涉农社区、自然村，乡村圩镇（小集镇）、农户集中安置点，以实际调查数据为依据，不含县城及乡镇城镇社区，本次规划按调查的在籍户数考虑，已在市政收集范围的不考虑其工程量及费用。采用现场调查户籍户数及人数作为规划基数，结合农村人口变化与污水治理设施建设的对应关系，规划中暂不考虑人口变化。根据实际调查结果可知：本规划包含21个乡镇，行政村（涉农社区）总计369个，在籍总户数137884户，在籍总人口533300人。

表4.2-1 纳入本规划的乡镇、行政村、户数、人数

| 序号 | 镇名 | 行政村（涉农社区） | 下辖组数（组） | 在籍总户数（户） | 在籍总人口（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅陵镇 | 40 | 410 | 14720 | 58515 | 涉农社区3个，桃花岭社区、凤凰山社区、黄草尾社区，总组数22个，总户数1661户； |
| 2 | 五强溪镇 | 19 | 208 | 8038 | 29339 | 涉农社区3个，分别为五强溪社区、乔子坪社区、唐家湾社区、麻伊伏社区，总组数22个，总户数2221户； |
| 3 | 官庄镇 | 32 | 402 | 10674 | 37995 |  |
| 4 | 凉水井镇 | 41 | 437 | 15551 | 63621 |  |
| 5 | 七甲坪镇 | 28 | 458 | 11549 | 43602 | 涉农社区1个，为伍家社区，下辖组数25个，总户数520户； |
| 6 | 麻溪铺镇 | 8 | 94 | 3228 | 14356 | 涉农社区1个，为麻溪铺社区，下辖组数5个，总户数285户； |
| 7 | 筲箕湾镇 | 17 | 134 | 7800 | 33898 | 涉农社区1个，为三角坪社区，下辖组数4个，总户数385户； |
| 8 | 明溪口镇 | 14 | 174 | 4611 | 18024 | 涉农社区1个，为黄秧坪社区，下辖组数6个，总户数215户； |
| 9 | 盘古乡 | 16 | 170 | 4934 | 19574 |  |
| 10 | 二酉苗族乡 | 30 | 271 | 9428 | 39345 |  |
| 11 | 荔溪乡 | 12 | 226 | 6727 | 27299 |  |
| 12 | 马底驿乡 | 17 | 176 | 5560 | 20873 |  |
| 13 | 楠木铺乡 | 7 | 79 | 4291 | 14062 |  |
| 14 | 杜家坪乡 | 7 | 57 | 1707 | 6244 |  |
| 15 | 北溶乡 | 14 | 149 | 4556 | 16699 |  |
| 16 | 肖家桥乡 | 7 | 83 | 3562 | 11293 |  |
| 17 | 大合坪乡 | 15 | 181 | 4755 | 17590 |  |
| 18 | 火场土家族乡 | 6 | 92 | 1953 | 6467 |  |
| 19 | 清浪乡 | 16 | 282 | 6672 | 25557 |  |
| 20 | 陈家滩乡 | 6 | 87 | 2538 | 9008 |  |
| 21 | 借母溪乡 | 17 | 220 | 5030 | 19939 |  |
| 合 计 |  | 369 | 4390 | 137884 | 533300 |  |

### 三、农村污水水质

结合农村生活污水水质的实际情况，参照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）、《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》（湘建村函[2019]148号）相关资料和规范，集中式污水处理厂可按表4.2-3的数值初步拟定污水进水水质。

表4.2-4 生活污水处理工程设计进水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 |  | 本次设计进水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T51347-2019 | 湘建村函[2019]148号 |  |
| 1 | COD | mg/L | 150-400 | 150-300 | 150-300 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 100-200 | 60-150 | 100-150 |
| 3 | 氨氮（以N计） | mg/L | 20-40 | 30-60 | 20-40 |
| 4 | 总磷TP | mg/L | 2.5-7.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 |
| 5 | 悬浮物SS | mg/L | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 6 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |

## 第三节 农村污水治理现状

### 一、农户改厕情况

湖南省着力改善农村卫生条件，按照“因地制宜、分类指导、精准施策、整村推进”的原则，全力推进“厕所革命”，并指导各地结合农村居民生活习惯、地理条件等因素，制定符合自身实际的改厕方案。对城市周边的农村郊区，按照城乡统筹发展的要求，将农村厕所改造纳入城镇污水管网进行部署推动；对洞庭湖生态经济区、湘资沅澧四水干流两旁、饮用水水源地、风景名胜区、生态敏感区以及其他环境容量较小的农村地区，坚持以无害化卫生厕所为主，推行三（四）格式化粪池。2019年，湖南省财政统筹中央和省级资金，按照500元/户的标准对全省农村改厕实施奖补，大力推进农村人居环境整治三年行动方案；市县两级财政相应安排配套奖补资金，全年共安排改厕配套资金约9.64亿元。截至2019年底，沅陵县农村地区共完成的改厕工作占比仅为4.94%，总户数约为7314户。

湖南农村改厕取得一定成效，但也存在着标准不统一、缺乏协调等不足之处。本次规划应充分考虑利用原有设施，避免在源头重复建设。

### 二、乡镇及村庄污水处理设施建设现状

根据现场调研，目前沅陵县各乡镇及农村污水处理设施建设情况层次不齐，主要有城区的污水处理厂以及部分自然村组的小型污水处理厂，共27处，详见表4.3-1。

表4.3-1 沅陵县已有集中式生活污水处理设施情况一览表

| 序号 | 名称 | 投运 时间 | 所在位置 | 服务范围 | 处理能力 | 处理工艺 | 出水标准 | 运营 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅陵县污水处理厂 | 2010.4 | 鸳鸯山社区谢家组 | 城北组团（老城区） 太常组团（河西区） | 2万m³/d | 活性污泥unitank生物处理 | GB18918- 2002一级B | 良好 |
| 2 | 沅陵镇凤凰山片区污水集中处理厂 | 2019.10 | 凤凰山社区老屋组 | 城镇片：1）已纳入-洲尾组、刘家组、黄家冲组、后坎组、待纳管-陈家组、渔池溶组；农村片-可纳管-王婆溶组、老屋组、新屋组； | 1000m³/d | AO+MBR | GB18918-2002一级A | 一般 |
| 3 | 向家界村集中安置点污水处理站A | 2016.12 | 龚家山组 | 岩丁坡组 | 20m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 4 | 向家界村集中安置点污水处理站B | 2016.12 | 向家界组 | 向家界组、喜家坪组 | 40m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 5 | 太常便民服务中心白洋坪村太安社区安置点污水处理站 | 2018.10 | 太安社区 | 太安社区安置点 （集镇北部） | 850m³/d | A2/O+MBR膜 | GB18918-2002一级A | 一般 |
| 6 | 深溪口集镇集中污水处理站 | 2016.12 | 深溪口集镇 | 深溪口集镇区 | 50m³/d （2套） | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 7 | 深溪口便民服务中心桂竹潭村安置点集中污水站 | 2016.12 | 柳林组 | 柳林组 | 20m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 8 | 五强溪镇柳林汊村移民安置点集中污水处理站 | 2016.12 |  |  | 30m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 9 | 官庄界亭驿村农村集中式污水处理设施 | 2018.12 |  | 辰龙关景点中心 | 40m3/d | 厌氧+人工湿地 | DB43/1665-2019一级 | 欠佳 |
| 10 | 凉水井镇集中污水处理站 | 2016.8 | 凉二组 | 凉一组、凉二组、官田垭组、凉三组 | 500m³/d | 厌氧+人工湿地 | DB43/1665-2019一级 | 一般 |
| 11 | 明溪口镇明溪口村集镇污水处理设施 | 2016.12 |  | 明溪口集镇 | 20m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 12 | 明溪口镇黄秧坪村集中污水处理设施 | 2016.12 |  | 黄秧坪村 | 100m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 13 | 明溪口镇陈家溪村集中污水处理站1 | 2016.12 |  |  | 1 m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 14 | 明溪口镇陈家溪村集中污水处理站2 | 2016.12 |  |  | 15m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 15 | 明溪口镇高滩电站宿舍旁污水处理站 | 2016.12 | 高砌头村 | 高滩电站宿舍 | 100m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 16 | 明溪口镇陈家溪农村集中污水处理站 | 2016.9 |  |  | 20m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 17 | 明溪口镇胡家溪老寨生活污水处理站 |  | 胡下组 | 胡上组、胡下组、胡小组 | 40m³/d | 格栅+三格池+人工湿地 |  | 暂末运行 |
| 18 | 二酉乡瞿家村安置点集中污水处理站 | 2016.9 |  | 瞿家村安置点 | 30m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 19 | 二酉乡棋坪村集中污水处理站1 | 2016.9 |  | 孙上组、孙下组 | 60m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 20 | 二酉苗族乡棋坪村集中污水处理站2 | 2016.9 |  | 头上组、头中组、拱塘组 | 60m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 21 | 二酉乡四方坪村集中污水处理站 | 2016.9 |  | 四方坪组 | 10m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 22 | 二酉乡落鹤坪村集中污水处理站 | 2016.9 | 舒家组 | 舒家组、学校 | 100m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 23 | 二酉乡莲花池村集中污水处理站1 | 2016.9 |  | 小里坪组 | 20m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 24 | 二酉乡莲花池村集中污水处理站2 | 2016.9 |  | 小里坪组 | 20m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 良好 |
| 25 | 楠木铺乡集镇污水处理站 | 2016.12 | 1-镇北怡溪下游； 2-湾水与竹经路交汇处西； | 集镇区 | 180m³/d（2座） | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 一般 |
| 26 | 楠木铺乡两河口村集中污水处理站 | 2016.12 |  | 三门组、麻阳坪 | 30m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 停用 |
| 27 | 楠木铺乡两河口村集中污水处理站 | 2016.12 |  | 铁路湾组 | 30m³/d | 厌氧+人工湿地 | GB5084-2005 | 停用 |

注：1）GB18918-2002指《城镇污水处理厂污染物排放标准》；DB43/1665-2019指《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；GB5084-2005指《农田灌溉水质标准》；2）此表仅统计农户集中污水治理设施，学校、农家乐、酒店配套建设集中污水治理设施未统计；

部分农村生活污水治理设施现状见图4.3-1。

凉水井镇污水处理站                                   太安社区污水处理站                                楠木铺乡180m3/d污水处理站

图4.3-1 部分乡镇污水处理设施现状

（3）乡镇污水收集处理率

依据上文相关资料现对各乡镇污水收集处理率进行计算，如下：

表4.3-2 沅陵县农村生活污水处理比例

| 序号 | 乡镇 | 户数（户） | 人口（人） | 三格化粪池（个） | 纳管处理及处理站覆盖（人数） | 化粪池建设比例（%） | 污水处理比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅陵镇 | 14720 | 58515 | 1063 | 7377 | 7.22% | 12.61% | 进污水处理站 |
| 2 | 五强溪镇 | 8038 | 29339 | 633 | 40 | 7.88% | 0.14% | 进污水处理站 |
| 3 | 官庄镇 | 10674 | 37995 | 1500 | 0 | 14.05% | 0.00% |  |
| 4 | 凉水井镇 | 15551 | 63621 | 160 | 1364 | 1.03% | 2.14% | 进污水处理站 |
| 5 | 七甲坪镇 | 11549 | 43602 | 131 | 0 | 1.13% | 0.00% |  |
| 6 | 麻溪铺镇 | 3228 | 14356 | 80 | 0 | 2.48% | 0.00% |  |
| 7 | 筲箕湾镇 | 7800 | 33898 | 434 | 0 | 5.56% | 0.00% |  |
| 8 | 明溪口镇 | 4611 | 18024 | 21 | 456 | 0.46% | 2.53% | 进污水处理站 |
| 9 | 盘古乡 | 4934 | 19574 | 258 | 0 | 5.23% | 0.00% |  |
| 10 | 二酉苗族乡 | 9428 | 39345 | 130 | 1131 | 1.38% | 2.87% | 进污水处理站 |
| 11 | 荔溪乡 | 6727 | 27299 | 100 | 0 | 1.49% | 0.00% |  |
| 12 | 马底驿乡 | 5560 | 20873 | 233 | 0 | 4.19% | 0.00% |  |
| 13 | 楠木铺乡 | 4291 | 14062 | 51 | 987 | 1.19% | 7.02% | 进污水处理站 |
| 14 | 杜家坪乡 | 1707 | 6244 | 170 | 0 | 9.96% | 0.00% |  |
| 15 | 北溶乡 | 4556 | 16699 | 870 | 0 | 19.10% | 0.00% |  |
| 16 | 肖家桥乡 | 3562 | 11293 | 610 | 0 | 17.13% | 0.00% |  |
| 17 | 大合坪乡 | 4755 | 17590 | 120 | 0 | 2.52% | 0.00% |  |
| 18 | 火场土家族乡 | 1953 | 6467 | 72 | 0 | 3.69% | 0.00% |  |
| 19 | 清浪乡 | 6672 | 25557 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |  |
| 20 | 陈家滩乡 | 2538 | 9008 | 120 | 0 | 4.73% | 0.00% |  |
| 21 | 借母溪乡 | 5030 | 19939 | 558 | 0 | 11.09% | 0.00% |  |
| 总计 |  | 137884 | 533300 | 7314 | 11355 | 5.30% | 2.13% |  |

注：化粪池设置比例按已建化粪池与理论需建化粪池数量比例。

从表中可以看出，沅陵县农村生活污水治理任务重、压力大，虽然前期各级政府重视农村生活污水治理工作，但三格化粪池的受益户数比例仅为5.30%；从整体处理效果来看，治理设施建设仍严重滞后，按人口计算总有效处理率约为2.13%。

### 三、治理模式及现状分析

农村污水治理设施建设模式应采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化的水平，降低末端治理成本。并根据村庄的地理位置、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学的确定农村生活污水治理方式。常用方式有：

纳管处理模式：在城区郊区、镇区周边的农村，经济条件较好，地形地势满足接管要求的，可将周边村庄居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

集中治理达标排放模式：人口较聚集、无法纳入城镇污水管网的单个村庄（自然村组）或者相邻村庄（自然村组）、可采取生活污水集中处理方式，通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共建共享。

分散处理与资源化利用模式：位置偏远、居住分散或者地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理的方式，鼓励人口较少、污水产量较少的地区，结合改厕推进农村生活污水治理，杜绝化粪池出水直排，就地实现资源化利用。

结合各地农村生活污水治理类型现状，按纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散处理与资源化利用模式对治理现状分别总结。

（1）纳管处理模式现状

沅陵县农村生活污水纳入城镇污水处理设施统一处理的村庄较少，主要集中在沅陵镇、凉水井镇、楠木铺镇等镇区周边，且有部分符合集中收集纳管处理条件的村庄还未将污水纳入城镇污水管网统一处理。

（2）集中治理达标排放模式现状

沅陵县集中治理达标排放设施以微动力或无动力设施为主，但建设数量极少，设施及受益人口比例过低；应在后期建设中将符合条件的自然村组统一规划建设。

（3）分散处理与资源化利用模式现状

沅陵县农村生活污水治理尚处于起步阶段，目前三格化粪池建设比例低，且未开展化粪池出水治理或资源化利用设施建设，厕所污水无法实现就近资源化利用，未资源化利用或处理的“黑水”（厕所水）和“灰水”（洗浴水、厨房水）直接排放的现象较为突出，化粪池出水对周边环境的影响仍较严重。

## 第四节 存在问题分析

（1）村民环保意识薄弱

大部分村民尚未形成开展生活污水治理的意识，一方面，农村节约用水意识尚未形成；另一方面，在房屋建设与厕所改造过程中，一般仅关注厕所卫生条件，三格化粪池建设比例低，且灰水均系临近散排，无任何收集措施，总体来讲，生活污水远未实现达标排放或资源化利用。

（2）源头节水、“黑（水）灰（水）”分离滞后

受地区水资源丰富和用水不收费的影响，农村居民污水源头减量严重滞后，污水产生量大，后续治理压力大；大部分农户厕所和洗浴间建设在一起，且多为“黑水”与“灰水”混合排出，高浓度的“黑水”与低浓度的“灰水”混合进入化粪池；而化粪池建设容积偏小，无法实现无害化和减量化的目的，同时也影响到“黑水”资源化利用，治理难度大、费用高，化粪池污水直接外排现象较突出。

（3）农村生活污水收集难度大

沅陵县农村房屋分散建设，且缺少规划，随意性强，即使一些聚集度较高的村庄也没有规划相应的污水收集与排水系统，污水收集难度大、建设成本高。从已建污水处理设施污水收集率也能发现，大部分集中收集污水处理设施在设计中按覆盖区域户籍人口设计，但实际运行中能收集进入污水处理设施的污水量严重偏低。

（4）污水治理覆盖率普遍偏低

受资金、技术等方面的影响，当前仅各别乡镇极少数村庄开展了治理，大部分聚集度较低、只能采用分散处理与资源化利用的村庄或农户，尚未开展系统治理。

（5）缺乏完善的长效运维机制

污水处理设施运行正常率低农村污水治理受益主体付费制度未建立、政府财政支付困难，大部分地区未建立完善的长效运维机制，普遍存在运维责任主体不明确、运行经费无保障，导致集中治理污水处理设施稳定运行率低，建设的设施难于发挥正常的环境效益。

# 第五章 农村污水治理设施建设规划

## 第一节 设施出水排放标准

### 一、《湖南省农村生活污水处理设施水污染排放标准》

根据《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（以下简称《排放标准》），针对农村生活污水处理设施出水排放去向、受纳水体环境功能和治理规模，农村生活污水处理设施水污染物排放标准分为一级标准、二级标准和三级标准。

（1）出水排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外）且规模在10m³/d（含）-500m³/d（不含）时，执行一级标准；规模在10m³/d（不含）以下时，执行二级标准。

（2）出水排入GB3838地表水Ⅳ类、Ⅴ类功能水域且规模在10m³/d（含）-500m³/d（不含）时，执行二级标准；规模在10m³/d（不含）以下时，执行三级标准。

（3）出水排入村庄附近池塘等环境功能未明确的水体时，执行三级标准；县级以上人民政府可根据水环境保护实际需求，执行更严格的排放限值。

表5.1-1  农村生活污水处理设施水污染物排放限值           单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 |  |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（CODcr） | 60 | 100 | 120 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 8（15）a | 25（30）a |  |
| 5 | 总氮（以N计）b | 20 | - |  |
| 6 | 总磷（以P计）b | 1 | 3 |  |
| 7 | 动植物油类c | 3 | 5 |  |
| a括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 b出水排入封闭水体或超标因子为氮磷的不达标水体时增加的控制指标。 c进水含餐饮服务的农村污水处理设施增加的控制指标。 |  |  |  |  |

尾水利用要求尾水利用应满足国家、湖南省或当地相应的标准或要求。

1）回用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥相关标准和要求，不得造成环境污染；

2）回用于农田灌溉的，相关控制标准应满足GB5084规定；

3）回用于渔业的，相关控制标准应满足GB11607规定；

4）回用于景观环境的，相关控制标准应满足GB/T18921规定；

5）回用于其他用途的，执行国家或湖南省相应回用水水质标准。

### 二、沅陵县农村生活污水处理设施排放标准

本次规划根据污水处理设施规模及出水去向采用不同的排放标准。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002以及《农村生活污水处理设施水污染排放标准》DB43/1665-2019污水经处理排入地表水域环境功能和保护目标，以及污水处理厂处理工艺，沅陵县污水排放标准值主要分为一级A标、一级标准、二级标准、三级标准。

1、沅陵县所有规划纳管处理的生活污水排放执行GB18918一级A标准。

2、位于饮用水水源一、二级保护区、自然保护区核心区、缓冲区陆域范围内的村庄，生活污水原则不排放，必须做到资源化利用，无法完全资源化利用的，应进行黑水灰水分离，黑水资源化，灰水处理至DB43/1665-2019一级排放标准，尾水优先进入未明水体。

3、生活污水排入湖南省水功能区划定和沅陵县水功能区划的Ⅲ类水体（含湘江一级、二级支流）的村庄，规模在10m³/d（含）-500m³/d（不含）时，执行一级标准；规模在10m³/d（不含）以下时，执行二级标准。

4、出水排入村庄附近池塘、农田、沟渠等环境功能未明确的水体时，规划范围内排水标准均执行三级标准。

## 第二节 农村生活污水治理设施建设基本要求

1、所有农户必须实行严格的雨污分流。

2、采用分散处理与资源化利用模式的农户必须严格做到“黑灰”分离；采用纳管处理和集中治理达标排放模式的农户原则要求做到“黑灰”分离，“黑水”尽可能实现就近资源化利用；不能实现“黑灰”分离的必须增加化粪池容积，确保污水实现有效无害化。

3、新建农村住房必须配套建设化粪池，原有未配套化粪池或化粪池建设不符合要求的农户，须根据农村改厕工程安排实施。

4、规范农户生活污水排放，实现生活污水的有序排放。

5、利用池塘、沟渠等自然水体消纳生活污水的必须确保不形成黑臭水体。

6、人口聚居度高，规划采用集中治理达标排放设施处理生活污水的村庄必须进行工程设计和科学论证，并建立以第三方运维为主的长效运维机制。

## 第三节 治理模式规划

### 一、治理村庄分类

根据农村生活污水排放对水环境的影响程度，对不同影响程度的村庄治理要求进行科学规划；同时按照“一次规划、分步实施、全面推进”的工作思路，采用近期和远期相结合，优先环境敏感区、污染严重区，后一般区域的推进原则。根据湖南省水功能区划、《排放标准》的有关要求，确定村庄类型划分标准如表5.3-1所示。

表5.3-1  湖南省村庄类型划分标准

| 类型 | 村庄分类条件 |
| --- | --- |
| 一类 | 位于饮用水水源一、二级保护区、自然保护区核心区、缓冲区陆域范围内的村庄；生活污水排入湖南省水功能区划定的III类水体中游泳区的村庄 |
| 二类 | 生活污水排入湖南省水功能区划定的III类水体（不包括游泳区）的村庄 |
| 三类 | 生活污水排入湖南省水功能区划定的Ⅳ类、Ⅴ类水体的村庄 |
| 四类 | 生活污水排入未明确功能目标水体的村庄 |
| 五类 | 生活污水排入已列入国家水质较好湖泊名录的重点湖库等封闭或半封闭水域、氮磷不达标水体的村庄 |

表5.3-2  沅陵县农村生活污水治理专项规划村庄类型划分

| 序号 | 乡 镇 | 一类村庄范围 | 二类村庄范围 | 四类村庄范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅陵镇 | 兰溪口村、朝瓦溪村、茶垭村、团枣村、沙金滩村 | 桃花岭社区（农村组）、凤凰山社区（农村组）、黄草尾社区（农村组）、郑家村村、白岩界村、落仙处村、岩罗村、馒头咀村、龙溪村、向家界村、鹿溪口村、立新村、白羊坪村、黔中郡村、穿衣溪村、侯子平村、槐子坪村、碑岩山村、金溪村、栗坡村、隆兴村、深溪口村、南山新村、横石村、三坝滩村 | 岩板铺村、罗家村、寿山村、和平村、坳头村、黄茶村、卢家湾村、龙子坪村、桂竹潭村、文家村 |
| 2 | 五强溪镇 | 五强溪社区、乔子坪社区、唐家湾社区、麻伊伏社区、夸文山村、牛狮坪村、柳林汊村、唐家坪村、大洞溪村、石公坪村、合仁坪村、四合头村、辰塘溪村、荷花坡村 | 学堂坪村、蒋家溪村、金银池村、瓦窑坪村 | 蒿子溪村 |
| 3 | 官庄镇 |  | 荔枝溪村、潘香坪村、主埠溪村、丛溪口村、黄酉溪村、清捷河村、马家坪村、新屋场村、黄壤坪村、太平铺村、宁乡铺村、海沙坪村、三渡水村、黄土铺村、沐灈铺村、龚家湾村 | 双泉村、鱼儿山村、马鞍埔村、沃溪村、黄金坪村、老街村、官庄村、舒家溪村、叶家山村、辽湾溪村、界亭驿村、辰州坪村、杨家溪村、关口溪村、通溪村、铁龙洞村 |
| 4 | 凉水井镇 | 亮岩村、棋楠村、大枫溪村、六都坪村 | 刘家坝村、王家岭村、法官堂村、湖田冲、村后坪村、杨家坪村、上道理村、张家坪村、文昌阁村、莲花坪村、李家巷村、寺田坪村、塘冲村、克铺村、水田村、张家佬村、徐家村、小枫溪村、广福村、张家滩村、龙虎坪村、溪口村、桐油坪村、姚家村、云丛洞村 | 工业新村、百合村、陶饭铺村、洞溪村、江溪口村、金花殿村、涟泗溪村、陈龙界村、冉溪村、松溪桥村、腊塘村、衙司溪村 |
| 5 | 七甲坪镇 | 万羊山村、丛林坪村 | 蚕忙村、洞溪村、楠木村、雷家庄村、垭头村、高桥村、两河村、马颈村、金河村、黄岩坝村、柳叶潭村、三星村、梨树村、毛塔村、刘家坪村、提茶坪村、洋泗溪村、伍家社区 | 拖舟村、铜鼓村、莲花村、石坪村、樟木村 |
| 6 | 麻溪铺镇 |  | 麻溪铺社区、文家坪村、李家村 | 肖家坳村、仰溪铺村、庄田村、千丘田村、马家村 |
| 7 | 筲箕湾镇 |  | 大头坪村、洞底村、花桥村、蒋家村、金华山村、九龙山村、龙潭坪村、舒溪坪村、田家坪村、野柘村、银华山村、株木山村 | 三角坪村、双炉村、思通溪村、五里山村、杨溪桥村 |
| 8 | 明溪口镇 |  | 窝棚溪村、乐怡溪村、袁耳坪村、陈家溪村、张家山村、王家坪村、浪潮村 | 胡家溪村、铁路坪村、近岩溶村、东水溪村、大岩头村、洞头村、梓木坪村 |
| 9 | 盘古乡 |  | 安龙头村、董家坪村、桂花溪、红岩村、荔溪口村、岭头村、盘古村、青木村、三洲村、舒溪口村、双溪村、溪门桥、小澎村、杨溪村、跳岩村、木洲村 |  |
| 10 | 二酉苗族乡 |  | 乌宿村、太平安村、酉溪口村、洪树坪村、四方溪村、四方坪村、落鹤坪村 | 三溪村、半溪村、长坡村、桐木溪村、杨柳垭村、血水潭村、莲花池村、高竹坪村、清水坪村、芦坪村、七家村、茶溪村、浪古村、芙冲溶村、田坳村、灰溪村、早湖村、棋坪村、溪地坪村、扎坪村、庙坪村、施溪村、戈洞村 |
| 11 | 荔溪乡 |  | 竹园村、关坪村、南坪村、芦洞村、幸福村、桐东坪村、池坪村、大元村 | 光明村、张其坳村、俢溪村、双合村 |
| 12 | 马底驿乡 | 方子垭村、坪溪村、黑洞溪村、喜眉村 | 马底驿村、颜家村、牧马溪村、奔溪村 | 文昌村、东溪村、毛坪村、长界村、学堂坡村、榨平村、王家村、洞头村、白雾坪村 |
| 13 | 楠木铺乡 |  | 楠木铺村、两河口村、常德湖村、溶溪村、黄蜡溪村、庙王山村、高坪 |  |
| 14 | 杜家坪乡 | 杜家坪村、大金坪村、柳林村、木王村、狮子坪村、松溪村、怡溪村 |  |  |
| 15 | 北溶乡 |  | 洞上坪村、斑竹溪村、落坪村、覃明头村、张朝垭村、碣滩村、朱红溪村、三八村、杨家潭村、大淇口村 | 桐溪浪村、蛟口村、董山溪村、竹垭村 |
| 16 | 肖家桥乡 |  | 清福村、大坪村、花桥村、全家坪村、沿江村 | 双坪村、甘溪村 |
| 17 | 大合坪乡 | 茶溪村、荆竹溪村 | 曹家坪村、大合坪村、黄师垭村 | 马鞍潭村、双溪村、、庄屋坪村、七甲溪村、天井村、阳山坪村、廖家坪村、万池潭村、团坪村、符家山村 |
| 18 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村、上寨村、桃坪界村 | 石家垭村、杨公潭村、中村村 |  |
| 19 | 清浪乡 | 翻身村村、高坪村、毛垭村、水田村、洞庭溪村、小云溪村 | 打岩坡村、茅洲村、八方村、罗家坪村田公坪村 | 皇公坪村、天湖池村、麻栎坡村、廉家湾村、胜坪村村 |
| 20 | 陈家滩乡 |  | 陈家滩村、大庄坪村、砚石溪村、驮子口村 | 金塔村、麻伊溪村 |
| 21 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 竹坪村、田家村、枫香坪村、上马山村、拖鱼溪村、符家坪村、张家村村、教家坪村、筒车坪村、刘家塔村 | 管山村、寨溪坪村、赵家山村、觅水溪村、南溪坪村、两岔溪村 |

### 治理模式

（1）基本原则

坚持水生态环境保护目标导向，结合区域水环境功能目标，充分利用农村自然消纳能力，坚持“黑灰分离、资源化利用、就近就地分散治理优先，适度集中处理与纳管处理”的治理思路，以生态措施为主、工程措施为辅，采用集中与分散相结合的处理与资源化利用模式。

（2）治理模式

农村污水治理设施建设模式应采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化的水平，降低末端治理成本。并根据村庄的地理位置、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学的确定农村生活污水治理方式。常用方式有：

纳管处理模式：在城区郊区、镇区周边的农村，经济条件较好，地形地势满足接管要求的，可将周边村庄居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

集中治理达标排放模式：人口较聚集、无法纳入城镇污水管网的单个村庄（自然村组）或者相邻村庄（自然村组）、可采取生活污水集中处理方式，通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共建共享。

分散处理与资源化利用模式：位置偏远、居住分散或者地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理的方式，鼓励人口较少、污水产量较少的地区，结合改厕推进农村生活污水治理，杜绝化粪池出水直排，就地实现资源化利用。

（2）排放标准

根据农村生活污水治理村庄类型，结合《排放标准》有关要求，综合考虑当前农村生活污水治理设施对主要污染物去除率效果及排放水质情况，明确各类村庄生活污水治理要求、排放标准，并提出推荐治理方式，其结果如表5.3-3。

表5.3-3  排放标准及推荐治理方式

| 类型 | 对应条件 | 排放 方式 | 处理规模 | 排标准 | 推荐治理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | —— | 不排放 | — | — | 黑灰分离；黑水、灰水资源化利用 |
|  | 集中居住、房前屋后缺少消纳土地 | 间接排放 | — | 一级 | 黑灰分离；达标后引出区域外排放或经湿地等间接排放 |
| 二类 | 分散居住 | 不排放 | — | — | 黑灰分离；黑水、灰水资源化利用 |
|  | 集中居住，集中收集污水量超过10m3，房前屋后有一定消纳土地 | 排放 | 大于10m³/d（含） | 一级 | 黑灰分离；黑水分户资源化利用，灰水集中处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量超过10m3，房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 大于10m³/d（含） | 一级 | 黑灰分离；黑水、灰水集中处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量小于10m3，房前屋后有一定消纳土地 | 排放 | 小于10m³/d | 二级 | 黑灰分离；黑水资源化，灰水分散处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量小于10m3，房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 小于10m³/d | 二级 | 黑灰分离；黑水、灰水分散处理达标排放 |
| 三类 | 分散居住 | 不排放 | —— | —— | 黑灰分离；黑水、灰水资源化利用 |
|  |  | 排放 | ―― | 三级 | 黑灰分离；黑水资源利用，灰水分户生态处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量超过10m3，房前屋后有一定消纳土地 | 排放 | 大于10m³/d（含） | 二级 | 黑灰分离；黑水资源化化利用，灰水集中处理达标排放 |
|  | 集中居住，污水量超过10m3，房前屋后缺消纳土地 | 排放 | 大于10m³/d（含） | 二级 | 黑灰分离；黑水、灰水集中处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量小于10m3，房前屋后有一定消纳土地 | 排放 | 小于10m³/d | 三级 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水分散处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量小于10m3，房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 小于10m³/d | 三级 | 黑灰分离；黑水、灰水分散处理达标排放 |
| 四类 | 分散居住 | 不排放 | —— | —— | 黑灰分离；黑水、灰水资源化利用 |
|  |  | 排放 | ―― | 三级 | 黑灰分离；黑水资源利用，灰水分户生态处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量超过10m3，房前屋后有一定消纳土地 | 间接排放 | 大于10m³/d（含） | 二级* | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水集 |
|  | 集中居住，集中收集污水量超过10m3，房前屋后缺少消纳土地 | 间接排放 | 大于10m³/d（含） | 三级 | 黑灰分离；黑水、灰水集中处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量小于10m3，房前屋后有一定量消纳土地 | 排放 | 小于10m³/d | 三级 | 黑灰分离；黑水资源化利用，灰水分散处理达标排放 |
|  | 集中居住，集中收集污水量小于10m3，房前屋后缺少消纳土地 | 排放 | 小于10m³/d | 三级 | 黑灰分离；黑水、灰水分散处理达标排放 |
| 农村污水处理设施周边区域 | 农村污水处理设施具备接收能力、具备污水收集条件 | 优先考虑纳入农村生活污水处理设施统一处理 |  |  |  |
| 城镇污水处理设施周边区域 | 城镇污水处理设施具备接收能力、具备污水收集条件 | 优先考虑纳入城镇污水处理设施统一处理 |  |  |  |

## 第四节 设施布局选址

依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版），污水处理设施位置选择，除符合城镇总体规划和排水工程专业规划要求外，还应根据下列因素综合确定：

1）一般要求位于下游，尽可能依靠地形坡度和重力流来收集村镇污水，节约污水收集和运营成本。

2）一般要求不对周围环境造成不可修复的影响；不适合设置在住宅区的逆风方向和水源的近上游。

3）节约用地，尽量利用边角区域，不占用基本农田。

4）有利于污水处理后的就近排放和回收利用。

5）选址不宜设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的污水处理设施应避免受到洪水威胁。

## 第五节 污水收集系统建设

### 一、庭院污水自行收集与预处理

农村生活污进入管网或处理系统前需进行一定程度的预处理，庭院污水收集与预处理系统如图5.5-1。

图5.5-1  庭院污水收集与预处理系统

厕所水：采用三级化粪池无害化预处理，经无害化处理后优先就近就地资源化利用，无法资源化利用的部分与灰水一并进入污水处理站（点）进行处理。

洗浴水：采用简单沉淀或过滤的前处理措施。厨房水：厨房水水量较少、污染物浓度较低，含有少量的油，如涉及“农家乐”经营户必须设置隔油池。

### 二、多户连片污水收集系统

对于相互毗邻的农户，在庭院污水收集的基础上，将各户污水用管道引入污水处理设施。该系统一般污水量不大于5m³/d，服务人口通常宜在5-50人，服务家庭数宜在2-10户或根据农户地理地形位置在10户以上的一定范围内。多户连片污水收集系统见图5.5-2。

### 三、农村人口聚居区收集系统

对于人口相对集中，周边缺少消纳土地的村庄，在庭院污水收集的基础上，将农户污水排至村镇公共排水系统，再排至污水集中处理系统进行处理。依据村庄或村镇的规模或居住人口数量，村庄污水集中收集规模通常为：服务人口50-5000人，服务家庭数10-1000户，污水收集量5-500m³/d。该系统宜在村镇居民居住集中、人口相对密集的村镇采用，此类收集系统适用于整村、联村或新建农村居民小区生活污水收集。农村集聚区污水收集系统见图5.5-3。

图5.5-2  多户连片污水收集系统示意图

### 四、收集管道设计要求

- 结合村庄地形，合理布局污水管道，尽量实现重力收集，确保良好水力条件；

- 管道应力求路线简短，排水顺畅，工程量少，施工方便，投资省；

- 出户管管径不小于DN100，集中处理点污水收集管道（接户管）管径不小于DN200，纳管处理污水收集管道（市政管道）不小于DN300。

- 出户管、接户管、市政管道埋设深度应满足规范要求。

图5.5-3  农村集聚区污水收集系统示意图

## 第六节 治理模式选择

### 一、治理模式选择的原则

治理模式的选择须根据区域自然条件、地形地貌、经济发展水平综合考虑，模式选择的基本原则如下：

（1）城镇周边和邻近城镇污水管网的规划村庄，优先考虑纳管处理。村内有市政污水管道直接穿过、区域生活污水可以依靠重力流直接流入市政污水管管道、距污水处理厂2公里范围内的村庄，生活污水宜直接纳入城镇污水管网统一集中处理。

（2）人口数量大于200人以上（或集中收集污水量超过10m³/d）、且便于污水收集的村庄，通过技术经济对比和环境影响评价后，宜采用集中式污水处理。

（3）居住相对分散或管网建设难度较大的规划村庄，可通过构建“黑水、灰水”源分离体系，就地就近对单户或多户生活污水进行分类收集后，优先考虑资源化利用。

（4）位于饮用水水源一、二级保护区、自然保护区核心区、缓冲区陆域范围以及划定的III类水体中游泳区内的村庄的生活污水处理后原则上引入保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。

### 二、治理模式

1、纳管处理模式：靠近城镇、规模较大的规划发展村庄和撤并乡镇集镇区所在地村庄，具备污水收集纳入管网条件，且已建生活污水处理设施具备接纳能力，优先考虑纳管处理，将村庄生活污水接入污水管网，由现有污水处理设施集中处理达标排放。

2、分散处理与资源化利用模式：分散处理与资源化利用模式即在“黑（水）灰（水）”分离的基础上，“黑水”利用房前屋后的菜地、耕地等就近就地资源化利用，“灰水”资源化利用或处理后达标排放。

（一）“黑水、灰水”储存资源化利用工艺

1）工艺流程

建设污水储存和资源化利用设施，经庭院收集和预处理后的黑水和灰水，通过农业种植施肥或农田灌溉实现就近就地资源化利用。

图5.6-1  “黑水、灰水”储存资源化利用工艺流程

2）工艺特点及适用范围

工艺特点：该工艺技术具有投资和运维费用低、操作简单、方便，可有效实现资源化利用等优点，但运行人力消耗高，是农村分散居住条件下生活污水治理常用方式。

适用范围：适用于饮用水水源一、二级保护区、自然保护区核心区、缓冲区陆域范围以及划定的III类水体中游泳区内的分散居住、房前屋后有充足土地的小型村庄或农户；或分散居住、房前屋后有充足土地的小型村庄或农户；

（二）“黑水”资源化利用+“灰水”达标排放工艺

1）工艺流程

“黑水”和“灰水”分别收集，“黑水”确保就近就地资源化利用；

“灰水”处理后达标排放，在需达二、三级标准区域的农户灰水经规范收集和预处理后，通过自然湿地、生态塘可达到排放标准；需达一级标准排放的区域，经厌氧池和人工湿地等生态处理设施可达到排放标准。达一级排放标准的处理工艺流程如图5.6-3。

图5.6-2  灰水达二、三级标准工艺流程

图5.6-3  灰水达一级标准工艺流程

2）工艺特点及适用范围

工艺特点：该工艺技术具有投资和运维费用较低，操作相对简单、方便，运行人力消耗较高等特点。人工湿地主要采用潜流、平流人工湿地，可与景观美化功能相结合。

适用范围：适用于饮用水水源一、二级保护区、自然保护区核心区、缓冲区陆域范围以及划定的III类水体中游泳区内的分散居住、房前屋后未有一定土地的小型村庄或农户，灰水需达一级排放标准；适用于分散居住农户或小规模集中居住的村庄、房前屋后有一定的土地、年平均温度高于10℃的地区推广使用，对排水要求达二、三级标准区域的村庄采用更合适。

（三）集中治理达标排放模式

（1）达三级标准排放技术模式：三格化粪池/沼气池-人工湿地/生态塘工艺

①工艺流程

经过三格化粪池/沼气池处理后的污水，如果无法农用或农用量较少时，需在化粪池后接生态净水单元。采用水冲式厕所的农户，推荐采用化粪池/沼气池收集和预处理厕所污水，优先资源化利用；无法利用的厕所化粪池和厨房、洗衣、洗浴等排放的污水统一收集经人工湿地/生态塘处理后达标排放。处理工艺流程如图5.6-4。

图5.6-4  三格化粪池/沼气池-人工湿地/生态塘工艺流程图

②工艺特点及适用范围

工艺特点：该工艺技术具有投资和运维费用较低，操作相对较简单、方便，运行人力消耗较高等特点。人工湿地主要采用潜流、平流人工湿地，可与景观美化功能相结合。

适用范围：适用于分散居住农户或小规模集中居住的村庄、房前屋后土地面积相对丰富、受纳水体对水质要求不高，年平均温度高于10℃的地区推广使用。

（2）达二级标准排放技术模式

1）厌氧池+人工湿地/生态塘工艺

①工艺流程

生活污水收集后，经格栅、沉砂等预处理，进入厌氧池，经厌氧水解酸化后进入人工湿地/生态塘处理后达标排放。处理工艺流程如图5.6-5。

图5.6-5  厌氧池+人工湿地工艺流程图

②工艺特点及适用范围

该工艺的特点：高有机负荷，节省占地；无需动力，建设运行成本低；剩余污泥产量少且稳定，可直接用作肥料。适用范围：适合于治理规模较小的散居村落，相对偏僻的按户收集治理模式，土地供应相对充足，排水水质要求不太高。

2）厌氧池-人工湿地-生态塘工艺

①工艺流程

生活污水预处理收集后，流入厌氧水解（酸化）池，再经快速渗滤池净化，最后经人工湿地/生态塘进一步净化处理达标排放。处理工艺流程如图5.6-6：

图5.6-6  厌氧池+人工湿地+生态塘工艺流程图

②工艺特点及适用范围该技术工艺与“厌氧池+人工湿地+生态塘”相似，但运行稳定性和排放水质更好。

（3）达一级标准排放技术模式

1）厌氧池-生物接触氧化-人工湿地

①工艺流程

该组合工艺由厌氧池、接触氧化池和人工湿地三个处理单位串联组成。处理工艺流程如图5.6-7所示：

图5.6-7  厌氧池-生物接触氧化-人工湿地工艺流程图

②工艺特点及适用范围工艺特点：污泥产量少，无污泥回流，无污泥膨胀；对水质、水量波动的适应性强，对污染物去除效果好；基建费用一般，占地较大；能耗小，运行费用不高；对前处理要求较高，需要定期对接触氧化池和填料进行清理。

适用范围：适用于饮用水水源一、二级保护区、自然保护区核心区、缓冲区陆域范围以及划定的III类水体中游泳区内的居民较为集中，污水量较大，土地较少的地方应用，受纳水体对水质要求较高的地区。

上述常用治理模式及工艺对比如表5.6-1：

表5.6-1  常用治理模式及工艺对比表

| 序号 | 治理模式 |  | 治理工艺 | 适用范围 | 建设成本 | 运行成本 | 日常管理 | 出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳管处理 |  | ―― | 靠近城镇污水处理厂、具备污水收集条件 | 按距离 | —— | 简单 | 与纳管污水处理设施排放标准有关 |
| 2 | 分散处理与资源化利用 |  | “黑水、灰水”资源化利用 | 分散居住农户、房前屋后有充足土地 | 0.3~0.6 万元/户 | ―― | 简单 | —— |
|  |  |  | “黑水”资源化利用+“灰水”达标排放 | 分散居住农户或小规模集中居住的村庄、房前屋后有一定的土地；灰水根据不同排放要求选择不同的治理工艺技术 | 0.4~0.8 万元/户 | 0.1~0.7 元/m³ | 较简单 | 选择不同工艺可达到不同的排放标准 |
| 3 | 集中治理达标排放 | 达三级标准 | 三格化粪池（沼气池）-人工湿地/生态塘 | 分散居住农户或小规模集中居住的村庄、房前屋后土地面积相对丰富，受纳水体对排放水质要求不高 | 0.5~0.8万元/户 | 0.1~0.3 元/m³ | 简单 | 出水水质一般，满足三级标准 |
|  |  | 达二级标准 | 厌氧池+人工湿地/生态塘 | 在人口规模不大、土地较丰富、经济较落后的村庄推广使用 | 0.6~1.0万元/户 | 0.2~0.4 元/m³ | 简单 | 出水水质一般，满足二级标准 |
|  |  |  | 厌氧池-快速渗滤-人工湿地/生态塘 | 适宜在民居较为分散、土地较丰富、 有村前塘（风水塘）的村庄推广使用。 | 0.8~1.1万元/户 | 0.3~0.6 元/m³ | 简单 | 出水水质一般，满足二级标准 |
|  |  | 达一级标准 | 厌氧池-生物接触氧化-人工湿地 | 适宜在民居较为集中，污水量较大,土地较少的地方应用，受纳水体对排水水质要求高的地区。 | 0.9~1.2元/户 | 0.8~1.2 元/m³ | 较复杂 | 出水水质好，优于《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |

### 三、治理规划总体布局

（1）规划纳管模式

规划纳管处理含3乡镇、覆盖3135户居民。

（2）规划分散处理与资源化利用模式

规划分散处理与资源化利用总计53895户。

（3）规划集中处理模式

规划集中处理总计28721户。

各乡镇规划治理明细详见第三部分附表。

（4）规划各处理模式户数统计

表5.6-5  沅陵县农村污水治理方式比例

| 序号 | 乡镇 | 规划纳管（户） | 分散处理与资源化利用 |  | 规划集中处理（户） | 已处理（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 散户（户） | 多户连片（户） |  |  |
| 1 | 沅陵镇 | 894 | 2434 | 2619 | 2936 | 148 |
| 2 | 五强溪镇 |  | 2101 | 297 | 2378 |  |
| 3 | 官庄镇 |  | 59 | 2788 | 3558 |  |
| 4 | 凉水井镇 | 1309 | 489 | 5926 | 1872 |  |
| 5 | 七甲坪镇 |  | 3569 | 896 | 2511 |  |
| 6 | 麻溪铺镇 |  | 38 | 2103 | 391 |  |
| 7 | 筲箕湾镇 |  |  | 1088 | 3510 |  |
| 8 | 明溪口镇 |  | 194 | 2619 | 888 | 28 |
| 9 | 盘古乡 |  |  | 2484 | 471 |  |
| 10 | 二酉苗族乡 |  | 478 | 2321 | 2652 |  |
| 11 | 荔溪乡 |  | 268 | 3387 | 1519 |  |
| 12 | 马底驿乡 |  | 293 | 1528 | 1251 |  |
| 13 | 楠木铺乡 | 932 |  | 859 | 791 |  |
| 14 | 杜家坪乡 |  |  | 455 | 565 |  |
| 15 | 北溶乡 |  | 1910 | 835 | 194 |  |
| 16 | 肖家桥乡 |  | 854 | 688 | 742 |  |
| 17 | 大合坪乡 |  | 882 | 1801 | 303 |  |
| 18 | 火场土家族乡 |  | 872 | 208 | 126 |  |
| 19 | 清浪乡 |  | 1995 | 1407 | 429 |  |
| 20 | 陈家滩乡 |  | 972 | 729 | 52 |  |
| 21 | 借母溪乡 |  | 553 | 896 | 1582 | 0 |
| 合 计 |  | 3135 | 17961 | 35934 | 28721 | 176 |
| 占 比% |  | 3.65% | 62.72% |  | 33.42% | 0.20% |

## 第七节 污泥处理处置

（1）污泥处理处置原则

1）统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347），对污水处理中产生的污泥，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

2）鼓励对污泥进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》（GB4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）等相关要求，对满足标准的污泥，就近处理与资源化利用。

（2）污泥处理处置规划

各地应根据农村生活污水处理设施类型和处理规模，对集中式污水处理设施产生的污泥采用就近土地利用与集中至城市污水处理厂统一处理处置相结合的方式。满足农用标准的污泥，优先就近土地利用；不能实现就近就地资源化利用的污泥，通过污泥收集车定期收集后，运送至相应的生活污水处理厂污泥处理设施，统一处理处置。

## 第八节 验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目设施与管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。对生活污水处理设施建设和运维统一打包、不存在运维移交环节的，各地应因地制宜进行管理。

### 一、工程移交和遗留问题解决办法

通过了工程验收，还可能存在一些漏项，质量、清洁以及其他方面的问题。因此，施工单位应制定工程的收尾计划，以便确定工程正式办理移交的日期。工程交接结束后，施工单位应按合同规定的时间抓紧进行临建设施的拆除和人员施工机械的撤离工作，在撤离前应该做到工完场清，令业主满意。在工程移交后出现的问题我公司提供完善的售后服务和技术支持，保证污水处理系统的正常运行。

### 二、技术资料的移交

工程技术档案是需要移交的主要技术资料、正式竣工验收时就应提供完整的工程技术档案，由于工程技术档案要求高，内容多，且有不仅仅涉及到施工单位，所以常常只要求施工单位先提供工程技术档案的核心部分及竣工验收必备的技术资料。而整个过程技术档案的归整、装订，则留在竣工验收结束后，由施工单位、业主和监理工程师共同完成。

工程技术档案归整并确认无误后，按当地主管部门的要求装订成册，送当地城建档案馆验收入库。在整理档案时，一定要按要求备足份数。对于业主和施工单位需要保存的份数也要一并考虑。移交的技术档案包括工程移交书，测试指标及检测数据汇总、库存清单等。

# 第六章 工程估算与资金筹措

## 第一节 规划工程建设实施安排

近期（2020-2025年），至2025年末，自然保护区（核心区及缓冲区）、风景名胜区、集中饮用水水源地（一、二级保护区）、沅江、酉水等重要区域地表水系干流两侧，农村生活污水实现100%治理；农村生活污水治理行政村覆盖率达到60%以上，农户数覆盖率达30%以上。

远期（2026-2030年），到2030年末，县域农村生活污水治理行政村覆盖率达到80%以上，农户覆盖率达60%以上，人居环境明显改善。

在规划实施上，优先治理集中饮用水水源保护区，自然保护区（核心区及缓冲区），风景名胜区，重要河湖沿岸，人口集中点，各乡镇近远期规划治理范围详见第三部分-附表，近远期规划治理行政村及农户覆盖情况详见表6.1-1。

表6.1-1沅陵县农村生活污水治理近远期实施范围划分

| 序号 | 乡镇 | 近/中期治理覆盖范围 |  | 远期末治理覆盖范围 |  | 已治理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行政村（社区）数量（个） | 覆盖农户（户） | 行政村（社区）数量（个） | 覆盖农户（户） |  |
| 1 | 沅陵镇 | 28 | 4957 | 34 | 9031 | 向家界村安置点118户；白洋坪村太安社区集中安置点1392户；深溪口集镇500户；桂竹潭村柳林组30户； |
| 2 | 五强溪镇 | 11 | 2385 | 13 | 4776 |  |
| 3 | 官庄镇 | 19 | 3208 | 26 | 6405 |  |
| 4 | 凉水井镇 | 27 | 4729 | 33 | 9596 |  |
| 5 | 七甲坪镇 | 16 | 3535 | 23 | 6976 |  |
| 6 | 麻溪铺镇 | 3 | 874 | 8 | 2532 |  |
| 7 | 筲箕湾镇 | 10 | 2279 | 14 | 4598 |  |
| 8 | 明溪口镇 | 9 | 1469 | 11 | 3729 | 陈家溪村-28户 |
| 9 | 盘古乡 | 9 | 1468 | 13 | 2955 |  |
| 10 | 二酉苗族乡 | 18 | 2675 | 24 | 5451 |  |
| 11 | 荔溪乡 | 8 | 1897 | 12 | 5174 |  |
| 12 | 马底驿乡 | 9 | 1725 | 12 | 3072 |  |
| 13 | 楠木铺乡 | 4 | 1280 | 5 | 2582 | 楠木铺村-318户 |
| 14 | 杜家坪乡 | 4 | 517 | 6 | 1020 |  |
| 15 | 北溶乡 | 10 | 1992 | 11 | 2939 |  |
| 16 | 肖家桥乡 | 4 | 938 | 6 | 2284 |  |
| 17 | 大合坪乡 | 8 | 1409 | 12 | 2986 |  |
| 18 | 火场土家族乡 | 3 | 736 | 5 | 1206 |  |
| 19 | 清浪乡 | 10 | 2861 | 12 | 3831 |  |
| 20 | 陈家滩乡 | 4 | 1177 | 5 | 1753 |  |
| 21 | 借母溪乡 | 9 | 1600 | 11 | 3031 |  |
| 合 计 |  | 223 | 43711 | 296 | 85927 |  |

## 第二节 规划投资估算

沅陵县农村生活污水专项治理规划工程总投资52615.72万元，其中：纳管投资2037.75万元，分散与资源化利用投资32517.92万元，集中处理投资18388.70万元，详见表6.2-1。

表6.2-1 沅陵县农村生活污水治理工程总费用估算表     投资：万元

| 序号 | 乡镇 | 纳管处理 |  | 分散与资源化处理 |  |  |  |  | 集中处理 |  |  | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 投资 | 散户 |  | 多户连片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 投资 | 管网m | 设施（座） | 投资 | 管网m | 设施（座） | 投资 |  |
| 1 | 沅陵镇 | 894 | 581.1 | 2434 | 1265.68 | 86427 | 81 | 2289.83 | 96888 | 38 | 1513.27 | 5649.88 |
| 2 | 五强溪镇 |  |  | 2101 | 1092.52 | 9801 | 8 | 134.33 | 78474 | 21 | 1303.72 | 2530.56 |
| 3 | 官庄镇 |  |  | 59 | 30.68 | 92004 | 76 | 2432.91 | 122410 | 33 | 3325.38 | 5788.95 |
| 4 | 凉水井镇 | 1309 | 850.85 | 489 | 254.28 | 192135 | 219 | 2622.45 | 30429 | 16 | 1153.88 | 4763.29 |
| 5 | 七甲坪镇 |  |  | 3569 | 1855.88 | 28 | 27 | 364.85 | 83 | 18 | 1378.09 | 3396.28 |
| 6 | 麻溪铺镇 |  |  | 38 | 19.76 | 69399 | 86 | 1009.24 | 12903 | 7 | 188.34 | 1217.33 |
| 7 | 筲箕湾镇 |  |  |  |  | 35904 | 32 | 718.52 | 113109 | 43 | 1842.55 | 2561.07 |
| 8 | 明溪口镇 |  |  | 194 | 100.88 | 86427 | 92 | 1166.98 | 29304 | 12 | 467.28 | 1735.14 |
| 9 | 盘古乡 |  |  |  |  | 81971 | 88 | 1640.43 | 11271 | 6 | 940.26 | 2580.69 |
| 10 | 二酉苗族乡 |  |  | 478 | 248.56 | 71973 | 72 | 968.63 | 93390 | 38 | 1519.59 | 2728.88 |
| 11 | 荔溪乡 |  |  | 268 | 139.36 | 111771 | 132 | 1668.15 | 50127 | 23 | 683.93 | 2491.44 |
| 12 | 马底驿乡 |  |  | 293 | 152.36 | 41023 | 70 | 907.79 | 36089 | 14 | 908.36 | 1968.52 |
| 13 | 楠木铺乡 | 932 | 605.8 |  |  | 28347 | 14 | 779.13 | 26103 | 6 | 367.99 | 1752.92 |
| 14 | 杜家坪乡 |  |  |  |  | 15015 | 9 | 413.31 | 18645 | 7 | 273.78 | 687.09 |
| 15 | 北溶乡 |  |  | 1910 | 993.2 | 32109 | 25 | 831.97 | 1848 | 1 | 25.80 | 1850.97 |
| 16 | 肖家桥乡 |  |  | 854 | 444.08 | 22704 | 23 | 633.23 | 24486 | 3 | 330.51 | 1407.82 |
| 17 | 大合坪乡 |  |  | 882 | 458.64 | 59433 | 50 | 1657.65 | 9999 | 5 | 145.43 | 2261.72 |
| 18 | 火场土家族乡 |  |  | 872 | 453.44 | 6864 | 6 | 191.436 | 4158 | 2 | 58.38 | 703.27 |
| 19 | 清浪乡 |  |  | 1995 | 1037.4 | 46431 | 46 | 1294.998 | 14157 | 6 | 194.71 | 2527.09 |
| 20 | 陈家滩乡 |  |  | 972 | 505.44 | 24057 | 21 | 670.973 | 1716 | 1 | 23.69 | 1200.10 |
| 21 | 借母溪乡 |  |  | 553 | 287.56 | 0 | 0 | 781.39 | 0 | 0 | 1743.77 | 2812.72 |
| 总 计 |  | 3135 | 2037.75 | 17961 | 9339.72 | 1113823 | 1177 | 23178.20 | 775589 | 300 | 18388.70 | 52615.72 |

注：分散与资源化利用投资包括：散户与多户连片（Q排＜10m3/d）两种治理模式的投资。集中治理投资为规模聚集区Q排≥10m3/d的集中式处理设施投资；

## 第三节 近期规划投资估算

规划近期建设工程总投资29309.61万元，其中：纳管投资1645.8万元，分散与资源化利用投资13827.92万元，集中处理投资13954.01 万元，详见表6.3-1。

表6.3-1 沅陵县农村生活污水治理近期建设工程费用估算表              投资：万元

| 序号 | 乡镇 | 纳管处理 |  | 分散与资源化处理 |  |  |  |  | 集中处理 |  |  | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 投资 | 散户 |  | 多户连片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 投资 | 管网m | 设施（座） | 投资 | 管网m | 设施（座） | 投资 |  |
| 1 | 沅陵镇 | 894 | 581.1 | 1100 | 572 | 41217 | 36 | 1093.81 | 51678 | 21 | 827.53 | 3074.44 |
| 2 | 五强溪镇 |  |  | 181 | 94.12 | 4686 | 4 | 59.59 | 68046 | 16 | 1116.36 | 1270.07 |
| 3 | 官庄镇 |  |  |  | 0 | 35541 | 28 | 959.1 | 75319 | 17 | 2677.73 | 3636.83 |
| 4 | 凉水井镇 | 1309 | 850.85 | 138 | 71.76 | 67765 | 98 | 1112.4 | 8332 | 5 | 930.63 | 2847.47 |
| 5 | 七甲坪镇 |  |  | 453 | 235.56 | 17 | 14 | 211.32 | 83 | 18 | 1378.09 | 1824.97 |
| 6 | 麻溪铺镇 |  |  |  |  | 23199 | 21 | 319.38 | 5643 | 3 | 83.35 | 402.72 |
| 7 | 筲箕湾镇 |  |  |  |  | 1287 | 1 | 25.76 | 71199 | 26 | 1297.34 | 1323.1 |
| 8 | 明溪口镇 |  |  | 95 | 49.4 | 34848 | 39 | 476.79 | 9570 | 4 | 151.48 | 677.67 |
| 9 | 盘古乡 |  |  |  |  | 32900 | 33 | 658.42 | 11271 | 6 | 940.26 | 1598.68 |
| 10 | 二酉苗族乡 |  |  | 182 | 86.75 | 19338 | 19 | 257.84 | 58047 | 23 | 963.19 | 1307.77 |
| 11 | 荔溪乡 |  |  | 39 | 20.28 | 20427 | 17 | 320.84 | 42174 | 20 | 592.18 | 933.3 |
| 12 | 马底驿乡 |  |  | 126 | 65.52 | 22967 | 40 | 530.91 | 18797 | 7 | 699.74 | 1296.17 |
| 13 | 楠木铺乡 | 329 | 213.85 |  |  | 20295 | 9 | 560 | 11088 | 2 | 153.62 | 927.47 |
| 14 | 杜家坪乡 |  |  |  |  | 4323 | 2 | 120.56 | 12738 | 5 | 180.34 | 300.9 |
| 15 | 北溶乡 |  |  | 1485 | 772.2 | 14883 | 10 | 415.1 | 1848 | 1 | 25.8 | 1213.1 |
| 16 | 肖家桥乡 |  |  | 325 | 169 | 8283 | 9 | 231.02 | 11946 | 2 | 160.16 | 560.18 |
| 17 | 大合坪乡 |  |  | 0 | 0 | 40656 | 34 | 1133.94 | 5841 | 3 | 89.66 | 1223.6 |
| 18 | 火场土家族乡 |  |  | 542 | 281.84 | 2244 | 2 | 62.58 | 4158 | 2 | 58.38 | 402.81 |
| 19 | 清浪乡 |  |  | 1728 | 898.56 | 30921 | 31 | 862.41 | 4224 | 2 | 62.69 | 1823.65 |
| 20 | 陈家滩乡 |  |  | 849 | 441.48 | 10824 | 11 | 301.89 |  |  |  | 743.37 |
| 21 | 借母溪乡 |  |  |  |  | 13563 | 12 | 355.86 | 34373 | 12 | 1565.48 | 1921.34 |
| 总 计 |  | 2532 | 1645.8 | 7243 | 3758.47 | 450184 | 470 | 10069.52 | 506375 | 195 | 13954.01 | 29309.61 |

注：分散与资源化利用投资包括：散户与多户连片（Q排＜10m3/d）两种治理模式的投资。集中治理投资为规模聚集区Q排≥10m3/d的集中式处理设施投资；

## 第四节 远期规划投资估算

规划近期建设工程总投资23306.14万元，其中：纳管投资391.95万元，分散与资源化利用投资18479.50万元，集中处理投资4434.69万元，详见表6.4-1。

表6.4-1 沅陵县农村生活污水治理远期建设工程费用估算表     投资：万元

| 序号 | 乡镇 | 纳管处理 |  | 分散与资源化处理 |  |  |  |  | 集中处理 |  |  | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 投资 | 散户 |  | 多户连片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户数 | 投资 | 管网m | 设施（座） | 投资 | 管网m | 设施（座） | 投资 |  |
| 1 | 沅陵镇 |  |  | 1334 | 693.68 | 45210 | 45 | 1196.02 | 45210 | 17 | 685.74 | 2575.44 |
| 2 | 五强溪镇 |  |  | 1920 | 998.4 | 5115 | 4 | 74.74 | 10428 | 5 | 187.36 | 1260.49 |
| 3 | 官庄镇 |  |  | 59 | 30.68 | 56463 | 48 | 1473.81 | 47091 | 16 | 647.647 | 2152.116 |
| 4 | 凉水井镇 |  |  | 351 | 182.52 | 124370 | 121 | 1510.05 | 22097 | 11 | 223.25 | 1915.82 |
| 5 | 七甲坪镇 |  |  | 3116 | 1620.32 | 11 | 13 | 153.53 |  |  |  | 1571.31 |
| 6 | 麻溪铺镇 |  |  | 38 | 19.76 | 46200 | 65 | 689.86 | 7260 | 4 | 104.99 | 814.61 |
| 7 | 筲箕湾镇 |  |  |  |  | 34617 | 31 | 692.76 | 41910 | 17 | 545.21 | 1237.97 |
| 8 | 明溪口镇 |  |  | 99 | 51.48 | 51579 | 53 | 690.19 | 19734 | 8 | 315.8 | 1057.47 |
| 9 | 盘古乡 |  |  |  |  | 49071 | 55 | 982.01 |  |  |  | 982.01 |
| 10 | 二酉苗族乡 |  |  | 296 | 153.92 | 52635 | 53 | 710.79 | 35343 | 15 | 556.4 | 1421.11 |
| 11 | 荔溪乡 |  |  | 229 | 119.08 | 91344 | 115 | 1347.31 | 7953 | 3 | 91.75 | 1558.14 |
| 12 | 马底驿乡 |  |  | 167 | 86.84 | 18056 | 30 | 376.88 | 17292 | 7 | 208.62 | 672.35 |
| 13 | 楠木铺乡 | 603 | 391.95 |  |  | 8052 | 5 | 219.13 | 15015 | 4 | 214.37 | 825.45 |
| 14 | 杜家坪乡 |  |  |  |  | 10692 | 7 | 292.75 | 5907 | 2 | 93.44 | 386.19 |
| 15 | 北溶乡 |  |  | 425 | 221 | 17226 | 15 | 416.87 |  |  |  | 637.87 |
| 16 | 肖家桥乡 |  |  | 529 | 275.08 | 14421 | 14 | 402.21 | 12540 | 1 | 170.35 | 847.64 |
| 17 | 大合坪乡 |  |  | 882 | 458.64 | 18777 | 16 | 523.71 | 4158 | 2 | 55.77 | 1038.12 |
| 18 | 火场土家族乡 |  |  | 330 | 171.6 | 4620 | 4 | 128.856 |  |  |  | 300.456 |
| 19 | 清浪乡 |  |  | 267 | 138.84 | 15510 | 15 | 432.588 | 9933 | 4 | 132.015 | 703.443 |
| 20 | 陈家滩乡 |  |  | 123 | 63.96 | 13233 | 10 | 369.083 | 1716 | 1 | 23.686 | 456.729 |
| 21 | 借母溪乡 |  |  | 553 | 287.56 | 16005 | 14 | 425.53 | 12969 | 4 | 178.29 | 891.38 |
| 总 计 |  | 603 | 391.95 | 10165 | 5370.82 | 677202 | 719 | 13108.68 | 303587 | 117 | 4434.69 | 23306.14 |

注：分散与资源化利用投资包括：散户与多户连片（Q排＜10m3/d）两种治理模式的投资。集中治理投资为规模聚集区Q排≥10m3/d的集中式处理设施投资；

## 第五节 资金筹措

农村生活污水治理设施建设和运营属于特殊专业领域，政府财政无法全部承担，也无法实现长效运行。必须按照“政府扶持、社会参与、农户自筹”的资金筹措原则，建立健全社会参与和农户自筹相结合的资金筹措机制，积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与的方式筹措建设与运维经费。

1）增加财政预算资金投入

各级政府在财政方面加大对农村生活污水治理设施建设方面的投入力度，拓宽财政支持来源。将农村生活污水治理项目优先纳入国民经济社会发展计划，按照建立公共财政的要求，把农村生活污水治理设施建设及运维资金纳入年度财政预算，设立农村污水治理专项资金，且保证逐年有所增长。

2）积极争取中央环保专项资金和涉农资金

充分利用国家环境保护和生态建设方面相关财政专项资金，积极主动地创造条件，配套地方资金，有序地安排农村生活污水治理项目的申报，争取国家专项资金补助；加大涉农资金整合力度，争取涉农财政资金向农村生活污水治理倾斜。

3）鼓励社会资金投入

鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；鼓励各类社会资金投入环保事业，加强引导和规范管理，采用BOT、TOT、PPP等各种适合地区特点的融资模式；发挥政策性金融机构作用，加大信贷资金支持力度，筹集农村生活污水设施建设经费。

4）探索农村生活污水收费制度

对使用自来水的农户将污水处理费用纳入自来水价中；对采用纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的自供水农户按户或用水量支付污水治理费用，逐步实现受益农户污水治理付费制度。对于不同收入阶层的居民承受能力问题，采用级差和累进收费的办法来解决，特困家庭由政府对其实行调价补贴，以确保低收入居民的生活稳定。

# 第七章 设施运行维护与监督管理

设施建设是农村生活污水治理的基础，良好的运行管理是确保设施发挥正常效益的关键，在规划好设施建设的同时必须建立完善的运行和维护管理机制，确保污水处理设施长效稳定运行。

## 第一节 运维管理规划

### 一、健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

农村生活污水治理设施运维管理需要政府、职能部门、乡镇（街道）、运维公司和村民各方通力协作、各司其职，方能形成合力，确保农村生活污水治理设施正常运转、发挥效益。

县级人民政府需根据当地实际情况划定各方职责。县级人民政府作为农村生活污水治理的责任主体，一是明确农村生活污水治理牵头部门，强化牵头部门力量配备，落实农业农村、住建、财政、卫健、自然资源、生态环境等职能部门具体职责，形成部门上下协同作战的工作网络，切实做好资金保障。二是基于因地制宜、统筹兼顾、协同推进的原则，制定好农村生活污水治理专项规划，避免建设、资金、人员、时间的浪费。三是建立持续有效的农村生活污水治理设施运维管理机制。四是明确具体处理设施的出水水质排放标准、治理设施运维要求，确保污水治理设施正常运行。

### 二、处理设施运维管理总体规划

（1）构建“五位一体”的运维管理工作体系

农村生活污水治理设施运维管理需建立以县级人民政府为责任主体、各乡镇（街道办事处）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体和第三方专业运维服务机构为服务主体的“五位一体”运维管理工作体系。各个主体职责如下：

1）责任主体：县级人民政府为治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设施运维管理工作纳入对管理部门、乡镇（街道办事处）的综合考核，并制定治理设施运维管理办法、考核办法、资金管理办法；加强对治理设施运维相关管理部门和乡镇（街道办事处）的工作考核，建立资金筹措机制，确保运行维护资金。成立县农村生活污水治理设施运维管理工作领导小组，统一负责监督、指导本县行政区域内农村生活污水治理设施的运维管理工作。与农村生活污水治理设施建设、运维相关的农业农村、生态环境、住建、卫健、水利、财政等部门通力协作，配合县人民政府做好指导、监管、考核工作。

2）管理主体：（组织出工、出力）乡镇（街道办事处）为治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位，负责本行政区域内农村生活污水治理设施的运维管理工作，制定运维管理日常工作制度，规范设施档案管理，与第三方运维公司签订运维合同，与行政村签订运维工作目标责任书，落实专职人员，监督、考核第三方运维公司工作，并指导监督各行政村、农户按各自职责开展日常运维管理。

3）落实主体：行政村（社区）为治理设施运行维护管理的落实主体，在乡镇（街道办事处）指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水治理设施日常运维监督管理，加强设施运行日常巡查，配合第三方运维公司开展检测、设备维修等工作，将农村生活污水处理设施运维管理工作纳入村规民约并制定相应措施，确保各类设施运行良好。做好农户户内污水设施（含化粪池）日常维护的监督指导、负责接户管网的日常维护；做好上级拨付的运维资金管理工作，做到专款专用；督促与指导新建农户落实户内污水设施建设。

4）受益主体：农户为治理设施运维的参与和受益主体，以投工、投劳的方式积极参与农村生活污水治理设施建设，自觉维护房前屋后及周边环境卫生，负责将生活污水接入管网，并做好户内管网（含化粪池）的日常维护工作，保证化粪池的正常运行。严禁农家乐、畜禽养殖、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施。在治理设施运维过程中发现的问题时及时上报；配合做好治理设施的维修、养护工作；新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

5）服务主体：第三方专业服务机构为服务主体，要根据合同开展管网、处理终端及其他附属设施的运维管理服务工作，认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正常运行。对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村、乡镇（街道办事处）和相关部门。

（2）规范农村生活污水治理设施运维模式

采用纳管处理模式的村庄由纳管污水处理厂负责运维；采用有动力的集中治量达标排放处理设施委托具有相应资质的第三方专业机构运维；采用湿地、稳定塘等生态处理设施由乡镇人民政府（或委托第三方机构）运维；采用分户治理或资源化利用模式治理设施由农户自行运维。

对不同模式污水治理设施运维管理单位、监督考核主体进行统一规划与要求，具体见表7.1-1。

表7.1-1  农村生活污水治理设施运维管理及监督考核主体

| 序号 | 运维模式 | 运维污水处理设施对象 | 运维管理单位 | 监督与考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳管处理运维模式 | 通过管网纳入城镇（建制 镇）生活污水处理厂集中处理达标排放 | 城镇污水处理厂 | 住建部门 |
| 2 | 第三方专业运维 模式 | 有动力的集中治理达标排 放的处理设施 | 第三方专业机 构 | 乡镇人民政府、 生态环境部门 |
| 3 | 乡镇人民政府运维模式 | 采用人工湿地、稳定塘等生 态处理设施达标排放的污水处理设施 | 各乡镇人民政府 | 生态环境部门 |
| 4 | 农户自行运维 模式 | 分户处理与资源化利用设 施 | 农户 | 乡镇人民政府 |

（3）明确治理设施运维服务职责

（1）农户污水收集与资源化利用设施的运维管理由受益农户负责，主要职责是对化粪池、收集井及管网进行维护及清掏。

（2）纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的管网设施的运维管理分别由纳管污水处理厂、第三方运维单位、乡镇人民政府负责。主要职责是定期对污水收集管网及其相关构筑物进行巡视检查、并做好巡查记录、及时处理和修复异常情况，重大问题上报乡镇（街道办事处）和相关部门。

（3）纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的终端处理设施的运维管理分别由纳管污水处理厂、第三方运维单位、乡镇（街道办事处）负责。主要职责是终端处理设施的日常运维，建立终端设施运行情况巡查制度，定期对终端设施的进出水水质和水量进行观察记录、按规定对进出水水质进行抽样检测等。

### 三、确立农村生活污水治理设施竣工与运维移交准则

农村生活污水治理设施建设应根据实际受益人口、地形、经济情况，按照规划、施工图保质保量建设。农村生活污水治理设施验收包含工程验收及环保验收，既要确保工程质量到位也要保证出水水质达标，两者均通过验收方可视为竣工验收。工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。运维移交时应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

### 四、建立农村生活污水治理设施运维经费保障机制

县级人民政府建立完善的农村生活污水治理设施运维经费保障机制，按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”的资金筹措原则，建立健全社会参与和群众自筹相结合的资金筹措机制，积极统筹省、市、区县、乡镇各级专项资金，切实保障农村生活污水治理设施运维经费。

1）财政部门负责县级农村生活污水治理设施运维经费的落实、核定、拨付和使用情况检查。

2）对治理设施运行电费按农用电价格收取，降低处理成本。

3）结合新农村建设的实践，积极倡导村企结对，发动民间力量、社会资本投入农村生活污水治理，建立政府、社会和群众多元投入机制。

4）探索建立污水治理受益农户付费制度，对使用自来水的农户将污水处理费用纳入自来水价中；对采用纳管处理模式、集中治理达标排放模式、分散治理达标排放模式的自供水农户按户或用水量支付污水治理费用，逐步实现受益农户污水治理付费制度。

## 第二节 环境监管规划

坚持“政府监管、社会监督”的基本原则，按照“分类监测、实时监控、多方监管”的工作思路。对纳管处理、集中治理达标排放设施，定期统一监管；分散治理达标排放处理、分户处理与资源化利用设施，不定期抽查监管，公众相互监督自治。

1）监测监管

日处理能力50m³及以上的规模较大污水处理厂（站）要求安装视频监控和在线监测设施；对各类生态敏感区域影响较大的日处理能力10m³及以上的农村生活污水处理设施，定期开展手动监测并要求逐步安装在线监测；对日处理能力10m³以下的分散治理污水处理设施，不定期开展手动监测。定期监测应委托有资质的单位开展，不定期监测由生态环境部门结合日常监管进行。

2）信息化监管

充分运用现代化信息技术手段，探索建立县域农村生活污水治理智能化监管平台，及时掌握农村生活污水治理设施的进出水量、水质及运行状态等。

3）考核评价

由县级人民政府统一组织，对农村生活污水治理设施运维进行考核。县级人民政府根据当地农村生活污水治理设施运维情况，适时制订对运维责任单位的考核办法，明确对运维单位的监督考核内容、程序、奖惩办法，规范对运维单位不定期考核和监督考核机制，实现运维的全过程监管。

对第三方运维服务机构，以运维管理合同为基础，按约定的基本任务（包括但不限于出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本、农户受益情况），各乡镇定期开展设施运维情况的评价考核，综合评价分析运维机构专业服务能力和运维情况。

县级人民政府组织对各乡镇负责运维的农村生活污水治理设施定期开展运维情况的评价与考核，综合评价运维管理实施情况。

4）社会监督

建立群众参与监督机制，接受公众、媒体监督，畅通群众意见表达渠道，设立群众举报平台和举报电话，动员社会力量参与监督。

# 第八章 效益分析

## 第一节 环境效益

通过《规划》的实施，构建科学合理的农村生活污水治理体系，实现农村生活污水收集及治理设施的合理布局与建设；通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，满足处理污水量的同时全方位改进和提高农村水环境质量；通过开展农村污水治理设施第三方运营，农村生活污水治理设施的故障维修更为及时，管理更为规范到位，运行效率提升，污水治理设施运行更加稳定。上述三项措施实施后，能有效促使农村人居环境的改善。

通过合理规划、有序推进农村生活污水治理设施建设，加强生态环境保护意识的宣传，有助于提高农村居民的环境保护意识，对防范饮用水污染事件的发生，改善农村水环境质量有积极的作用。

## 第二节 社会效益

1）污水处理设施建设是改善生态环境、保护水资源、保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程。对改善农村人居环境，提高生活质量，为美丽乡村和社会主义新农村建设提供新的载体，促使区域社会、经济和环境和谐发展。

2）污水治理设施的建设将改善和提高农村水环境质量，在预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平、维持工农业生产正常运行方面起到重要作用。

3）《规划》的实施，能有效去除农村生活污水中的污染物，降低进入河道的污染物量，提高地表水质量，防止水源地污染，保障农村居民饮用水安全。

## 第三节 经济效益

农村污水治理是非营利性项目，其投资所体现的经济效益具有间接、隐蔽和分散的特点。尽管污水治理工程并不直接产生经济效益，但《规划》的实施将对农村水环境保护有着广泛的影响，使工农业及旅游业发展不受环境的制约，确保社会经济发展与环境保护目标协调发展，给农村经济带来利好，主要表现在以下几个方面：

1）地区投资价值提升

污水治理工程的实施将促使农村水环境改善，由于环境条件的改善而增加投资机会，吸引外资，村民潜在受益，地价增值。

2）减少疾病、增进健康

《规划》的实施将减少因污染而造成城乡居民健康水平的下降，从而降低医药费开支，提高乡村卫生水平、提升生活品质。

3）改善生态环境

污水治理工程实施后，将极大改善农村生态环境，避免因水污染造成农牧渔业产量和质量的下降和经济损失，保证社会经济可持续发展。

4）节约资源

通过规划推行农村生活污水资源化利用，有效减少农业生产化肥的投入，降低农业生产新水用量，实现资源节约。

# 第九章 保障措施

农村生活污水治理涉及面广、任务重、工作难度大，必须采取强有力的保障措施，才能确保该项工作的正常开展。

## 第一节 组织保障

落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，各级人民政府将农村生活污水治理工作放在重要位置，建立保障机制，县级人民政府主要领导为第一责任人，分管领导为具体责任人，将农村生活污水治理设施建设任务层层落实，并将规划执行情况作为政府目标责任考核和领导干部综合评价的重要内容。

县级人民政府应组织成立农村生活污水治理工作领导小组，农业农村、住建、生态环境、水力、自然资源、发改、财政等相关职能部门密切配合、分工负责，农业农村部门做好改厕、厨房隔油、黑灰分离等源头处理工程的指导、管理和监督；生态环境部门加强综合性政策协调和规划布局，加强对农村生活污水治理设施建设和运行的指导、管理和监督；财政部门加强资金争取和筹措力度；发改部门会同有关部门积极争取中央资金支持；自然资源部门加强对污水治理设施建设用地的保障。

## 第二节 资金保障

1）拓宽资金筹集渠道

采取各种形式落实农村生活污水治理资金，首先政府应加大资金投入力度，其次要积极开展融资方式，筹集治理资金，再者引导社会资金和外资，采取PPP等方式建设污水治理设施。

2）严格专项经费管理

对各类中央、省级和地方自行设立的涉及农村环境改善的资金尽可能集中用于农村生活污水治理工作，加强资金管理，确保资金专款专用，制定地方资金管理细则，审计部门把以农村污水治理专项资金审计监管工作纳入年度工作计划。财政部门通过预算制、公示制、报账制等制度规范专项资金使用，完善会计档案和报账手续，杜绝截留、挤占、挪用或超资金支持范围使用专项资金的现象。

## 第三节 政策保障

1）制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立信息通报和综合评价制度，确保农村生活污水治理设施建设和长效运维按照时序进度稳步推进。

2）积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城乡一体化污水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城乡资源配置，从城乡一体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

3）各级人民政府协调发改、自然资源、规划等部门出台政策，在工程项目履行基本建设程序时开通绿色通道，加快相关手续办理速度，减免相关规费等；协调地税部门出台政策，减免农村生活污水治理设施在内的农村环保基础设施建设有关税费等。

## 第四节 技术保障

1）加强技术筛选、组建专家队伍

积极引进和示范推广农村生活污水治理实用技术，建立符合地区特点、高效实用、低成本的农村生活污水治理与资源化利用技术体系；组建稳定的农村环境综合整治专家队伍和技术队伍，坚持依靠专家力量，提升工作成效。

2）加强制度化运维、完善运营体制

制订详细的农村生活污水治理设施运行维护规程、管网养护规程、安全操作规程、设备巡检及检修规程、水质检测规定、台账记录规定、运行维护人员培训规定、应急处理程序等。运行维护人员根据相关规程及规定，进行巡检、安全检查、设施维护、设备保养、检修更换、运行台账记录、水质检测等工作。

3）稳定技术服务队伍、确保服务及时到位

在农村生活污水治理设施建设与运维技术服务队伍筛选中，优先本地技术和企业，确保技术服务及时、稳定。

## 第五节 建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目责任制，抓好建设项目工程质量。抓好污水治理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的责任。项目责任主体做好污水工程的建设、管理和督查。

## 第六节 运行管理保障

出台县级农村生活污水治理设施长效运维办法和考核细则，探索并形成适合地区特点的规章制度，坚持“监管并举、重在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运维机制、程序和实施细则，由行业主管部门牵头，组织有关部门按照职责对农村污水治理设施运维进行考核。积极推行以县（区、市）为单位的“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”模式，鼓励农村集体经济组织创造条件参与运营。充分运用信息化技术手段，建立污水处理设施管理信息系统，实现信息化管理。